НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Проведение энергетических обследований газотранспортных систем. Определение перечня мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

СТО - СЭФ НГП – 02.04

Москва 2010

| 1. РАЗРАБОТАНО | Авторским коллективом в следующем составе: Руководитель – к.т.н., П.А. Шомов; С.В. Манохин На основе СТО Газпром 2-1.20-114- 2007 |
| --- | --- |

| 2. УТВЕРЖДЕНО | Решением Правления Некоммерческого партнерства «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» Протокол № 04/10 от «24» апреля 2010 года. |
| --- | --- |

( Некоммерческое партнерство «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности», 2010

Содержание

| 1 Область применения | 1 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | 2 |
| 3 Термины и определения | 2 |
| 4 Сокращения | 6 |
| 5 Общие положения | 7 |
| 6 Подготовительный этап | 8 |
| 7 Этап документального обследования | 9 |
| 7.1 Требования к исходной информации об объекте энергетического обследования | 9 |
| 7.2 Определение расходов топливно-энергетических ресурсов | 10 |
| 7.3 Порядок составления энергетических балансов ГТС | 14 |
| 8 Этап инструментального обследования | 19 |
| 8.1 Требования к инструментальному обследованию объектов ГТС | 19 |
| 8.2 Требования к точности расчета показателей энергоэффективности | 20 |
| 9 Аналитический этап | 23 |
| 9.1 Состав показателей энергоэффективности объектов ГТС | 23 |
| 9.2 Расчет и анализ системных показателей энергоэффективности ГТС | 24 |
| 9.3 Расчет и анализ локальных показателей энергоэффективности ГТС | 31 |
| 9.4 Разработка энергосберегающих мероприятий | 36 |
| 10 Этап согласований и подготовки отчетной документации | 39 |
| Приложение А (обязательное). Оценка погрешности расчета величины технологических потерь газа газотранспортной системы | 41 |
| Приложение Б (рекомендуемое). Основные характеристики приборов для измерения технологических параметров компрессорного цеха | 46 |
| Приложение В (рекомендуемое). Пример расчета и анализа показателей энергетической эффективности газотранспортной системы | 52 |
| Приложение Г (рекомендуемое). Справочные данные по основным техническим и расчетно-нормативным характеристикам газоперекачивающих агрегатов | 56 |
| Приложение Д (рекомендуемое). Пример расчета и анализа показателей энергетической эффективности компрессорного цеха | 60 |
| Приложение Е (рекомендуемое). Технико-экономическая оценка энергосберегающих мероприятий | 70 |
| Приложение Ж (рекомендуемое). Пример заполнения формы X энергетического паспорта газотранспортной системы | 77 |
| Библиография | 79 |

Введение

Стандарт НП «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» СТО-СЭФ НГП-02.04 «Проведение энергетических обследований газотранспортных систем. Определение перечня мероприятий энергосбережения» (далее стандарт) разработан на основе СТО Газпром  2-1.20-114- 2007 и других нормативных документов ОАО «Газпром» в целях нормативного обеспечения работ по проведению энергетических обследований технологических объектов магистрального транспорта газа на объектах ОАО «Газпром».

Анализ эффективности потребления энергоресурсов является одним из важных этапов при определении потенциала энергосбережения дочерних обществ и организаций и формировании экономически целесообразной программы энергосберегающих мероприятий. Наиболее энергоемким видом деятельности в ОАО «Газпром» является магистральный транспорт газа, на который приходится около 3/4 объемов расходуемых ТЭР, в том числе, свыше 90% природного газа. В суммарном расходе топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды магистрального транспорта газа в последние годы доля природного газа составляла примерно 93 %, электроэнергии – около 6 %, тепловой энергии - примерно 1 %.

В соответствии с требованиями Положения [1] в стандарте разработаны порядок составления топливно-энергетических балансов расхода энергоресурсов на собственные технологические нужды газотранспортных систем (ГТС), методика расчета и анализа показателей энергоэффективности технологических объектов ГТС (компрессорный цех, компрессорная станция, ГТС), требования к разработке энергосберегающих мероприятий по результатам проведения энергетических обследований, приведены примеры практического использования предложенных методик.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает:

- порядок расчета показателей энергоэффективности объектов газотранспортной системы;

- порядок анализа эффективности расходования топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды магистрального транспорта газа;

- порядок расчета топливно-энергетических балансов газотранспортной системы;

- порядок заполнения форм энергетического паспорта;

- требования по разработке энергосберегающих мероприятий.

Положения настоящего стандарта обязательны для применения всеми членами НП «СЭФ НГП» при обследовании газотранспортных систем ОАО «Газпром» и других предприятий нефтегазовой промышленности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.563.1-97 Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубах круглого сечения. Технические условия.

ГОСТ 8.563.2-97 Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающихся устройств.

ГОСТ 8.563.3-97 Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Процедура и модуль расчетов. Программное обеспечение.

ГОСТ Р 51379-99 Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы.

ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения

СТО Газпром РД 1.19-126-2004 «Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети)».

СТО Газпром 4-2005 «Положение о порядке осуществления ОАО «Газпром» контроля за эффективным использованием газа».

СТО Газпром 2-3.5-051-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов».

СТО Газпром 3.3-2-001-2006 «Методика нормирования электроэнергии на собственные технологические нужды транспорта газа»

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом следует проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51387, ГОСТ Р 51379, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- локальные показатели энергоэффективности: Показатели, характеризующие собственную энергоэффективности объектов газотранспортной системы.

Примечание - Локальные показатели энергоэффективности отражают технический уровень и техническое состояние компрессорного цеха, компрессорной станции без учета их энергетического вклада в работу газотранспортной системы.

показатель энергетической эффективности (энергоэффективности): абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. [ГОСТ Р 51387]

Примечание - Удельная форма характеризует отношение расхода топливно-энергетических ресурсов к вырабатываемой или потребляемой энергии, произведенной продукции, произведенной работе в регламентированных условиях (режимах) работы.

Если совершаемая полезная работа не может быть подсчитана непосредственно в физических единицах, то в качестве удельного показателя выбирают отношение расхода топлива или энергии к величине, косвенно (по однозначности) характеризующей совершаемую работу, или отношение к единице продукции.

- политропная работа сжатия компрессорного цеха: Работа, совершаемая газоперекачивающими агрегатами компрессорного цеха по преобразованию тепловой энергии, получаемой при сжигании природного газа в механическую энергию сжатия газового потока.

- рациональное использование ТЭР: Использование ТЭР, обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне развития техники и технологии эффективности, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на окружающую среду и других требований общества.

[ГОСТ Р 51387]

- рекомендации по энергосбережению: Экономические, организационные, технические и технологические меры, направленные на повышение энергоэффективности технологического объекта ГТС, с обязательной оценкой возможностей их реализации, предполагаемых затрат и прогнозируемого эффекта в натуральном и стоимостном выражении.

- системные показатели энергоэффективности: Показатели, характеризующие энергоэффективность объектов газотранспортной системы с учетом энергетической взаимозависимости входящих в него объектов.

Примечание - Системные показатели энергоэффективности учитывают технический уровень и техническое состояние объектов, входящих в систему, а также режим их совместной работы.

- технологические потери газа: Неизбежные потери природного газа, связанные с принятой схемой и технологией транспортировки газа и обусловленные несовершенством технологии и качеством оборудования.

- товаротранспортная работа: Показатель, характеризующий объем производства газопровода (газопроводов) и представляющий собой условную работу по перемещению единицы объема транспортируемого газа на единицу длины участка газопровода (газопроводов).

- топливно-энергетический баланс: Система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) ТЭР в хозяйстве в целом или на отдельных его участках (отрасль, регион, предприятие, цех, процесс, установка) за выбранный интервал времени.

[ГОСТ Р 51387]

- топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): Совокупность природных и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности.

[ГОСТ Р 51387]

- удельный расход топливного газа компрессорного цеха: Показатель энергоэффективности, характеризующий величину потребления природного газа, сжигаемого в газотурбинных установках компрессорного цеха для компримирования газового потока на единицу выполняемой политропной  работы сжатия за определенный период.

- удельный расход электроэнергии на компримирование компрессорным цехом: Показатель энергоэффективности, характеризующий величину потребления электроэнергии электроприводными газоперекачивающими агрегатами компрессорного цеха для компримирования газового потока на единицу выполняемой политропной работы сжатия за определенный период.

- удельный расход природного газа на собственные технологические нужды газотранспортной системы: Показатель энергоэффективности, характеризующий величину расхода природного газа на собственные технологические нужды газотранспортной системы на единицу выполняемой работы за определенный период.

Примечание - В качестве величины, косвенно характеризующей работу, совершаемую газотранспортной системой, используют товаротранспортную работу  или эквивалентную товаротранспортную работу.

- эквивалентная товаротранспортная работа: Показатель, характеризующий объем производства газопровода (газопроводов) и представляющий собой условную работу по перемещению единицы объема транспортируемого газа на единицу длины эквивалентного участка газопровода (газопроводов).

- эквивалентный участок газопровода: Участок газопровода с эталонными параметрами, длина которого подобрана таким образом, чтобы разность квадратов давлений на его концах была равна разности квадратов давлений на концах реального участка газопровода.

- экономия топливно-энергетических ресурсов: Сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления ТЭР на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями общества.

[ГОСТ Р 51387]

- энергетическое обследование: Обязательная процедура контроля (обследования) за сбор и обработка данных о потреблении (использовании), передаче, производстве энергетических ресурсов организаций и (или) объектов, а также технологических процессов с целью получения объективных данных об объемах потребляемых (используемых), производимых, передаваемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности и выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организаций, объектов, технологических процессов.

- Энергетическое обследование (энергоаудит): Добровольная процедура контроля (обследования) энергоаудиторами выполнения объектов энергоаудита норм расхода топливно-энергетических ресурсов, требований нормативных документов и действующего законодательства Российской Федерации в сфере энергосбережения.

- энергоаудитор: Организация, внесенная в Реестр энергоаудиторских фирм саморегулируемой организации (СРО), допущенных к проведению энергетических обследований (энергоаудитов), аккредитованная при ОАО «Газпром» в установленном порядке,  имеющая необходимое инструментальное, приборное и методологическое оснащение и опыт выполнения работ в соответствующей области деятельности, располагающая квалифицированным и аттестованным персоналом, а также независимая в организационном и финансовом отношении от организаций, в которых проводится энергетическое обследование (энергоаудит).

- энергосбережение: Энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

[ГОСТ Р 51387]

- энергетический паспорт промышленного потребителя ТЭР: Нормативный документ, отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектом производственного назначения и энергосберегающие мероприятия.

[ГОСТ Р 51387]

- эффективное использование ТЭР: Достижение экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологий  и соблюдении требований к охране окружающей среды.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АВО – аппараты воздушного охлаждения газа;

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии;

ВОУ – воздухоочистительное устройство;

ВЭР – вторичные энергоресурсы;

ГПА – газоперекачивающий агрегат;

ГИС – газоизмерительная станция;

ГРП – газораспределительный пункт;

ГРС – газораспределительная станция;

ГТС – газотранспортная система;

ГТП – газотранспортное предприятие;

ГТУ – газотурбинная установка;

ЗРА – запорно-регулирующая арматура;

КИП – контрольно-измерительные приборы;

КПД – коэффициент полезного действия;

КЦ – компрессорный цех;

КС – компрессорная станция;

ЛПУ – линейное производственное управление;

ЛЧ – линейная часть;

ПДС – производственно-диспетчерская служба;

ПТН – прочие технологические нужды;

СИ – средство измерений;

СКЗ – станция катодной защиты;

СКО – среднеквадратическое отклонение;

СМНПО – Сумское машиностроительное научно-производственное объединение;

СПЧ – сменная проточная часть;

СТН – собственные технологические нужды;

ТГ – топливный газ;

ТМЗ – турбомоторный завод;

ТП – технологические потери;

ТТР – товаротранспортная работа;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ЦБН – центробежный нагнетатель;

ЦКТИ – центральный котлотурбинный институт;

ЭГПА – электроприводной газоперекачивающий агрегат;

ЭСН – электростанция собственных нужд;

ЭТТР – эквивалентная товаротранспортная работа.

5 Общие положения

5.1 C помощью энергетических обследований осуществляется инструментальный технический контроль за эффективностью расходования ТЭР. В процессе проведения энергоаудитов вычисляют и анализируют показатели энергоэффективности компрессорных цехов, компрессорных станций, газотранспортных систем Общества; составляют энергетические балансы по всем видам ТЭР; разрабатывают рекомендации по повышению эффективности энергосбережения; формируют энергетические паспорта потребителей ТЭР. Рекомендации по энергосбережению, разработанные по результатам энергетических обследований  используются для составления программ энергосбережения объекта аудита.

5.2 При проведении энергетических обследований в соответствии с Положением [1] предусмотрены следующие этапы:

- подготовительный этап;

- этап документального обследования;

- этап инструментального обследования;

- аналитический этап;

- этап согласований и подготовки отчетной документации.

6 Подготовительный этап

6.1 Подготовительный этап проведения энергоаудита ГТС заключается в общем знакомстве с объектом энергоаудита и итоговых результатах предыдущего энергоаудита, энергетическим паспортом, уточнении календарного плана и программы проведения энергоаудита, в сборе документальной и учетно-статистической информации о расходовании ТЭР.

6.2 Необходимая информация об объекте энергоаудита включает в себя:

- данные по расчетам за потребление всех видов ТЭР;

- отчетную документацию по коммерческому и техническому учету потребляемых энергоресурсов;

- данные о структуре, объемах и режимах потребления ТЭР и данные о коммерческом и техническом учете потребления всех видов ТЭР;

- сведения о расходе природного газа на СТН по статьям затрат: ТГ, расход газа на ПТН, ТП газа;

- сведения об основном и вспомогательном оборудовании;

- сведения о нормах расхода ТЭР на СТН ГТС;

- сведения о потреблении (производстве) электроэнергии, содержащие информацию об электростанциях собственных нужд, о трансформаторных подстанциях, установленной мощности электроприемников по направлениям ее использования с краткой характеристикой оборудования и режимах потребления  электроэнергии;

- сведения о потреблении (производстве) тепловой энергии, содержащие информацию о составе котельных агрегатов, сведения о технологическом оборудовании;

- сведения о показателях энергоэффективности по технологическим уровням: КЦ - КС - ГТС;

- сведения о программе энергосбережения дочернего общества; технико-экономическое обоснование и необходимая документация по энергосберегающим мероприятиям.

6.3 Исходная информация для документального обследования ГТС содержится в следующих отчетных документах:

- ежемесячные отчеты ПДС;

- ежемесячные отчеты службы энергетики;

- ежемесячные отчеты по потреблению ТЭР.

При анализе эффективности расхода газа на СТН КЦ, КС энергоаудитору необходимо ознакомиться с формами статистической отчетности 100-газ, 101-газ, а для контроля эффективности расходования газа на линейной части и ГТС в целом – с формами 102-газ и 103-газ в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» [2] и приложением к Приказу [3].

7 Этап документального обследования

7.1 Требования к исходной информации об объекте энергоаудита

На этапе документального обследования производят обобщение и анализ плановых, отчетных, технических и технологических документов с целью расчета показателей эффективности расходования ТЭР на ретроспективном годовом интервале, составления энергетических балансов ГТС.

Из ежемесячного отчета ПДС используют следующую информацию:

  - схема работы КЦ (тип нагнетателя, тип ГПА, количество установленных ГПА, количество работающих ГПА, номинальная мощность ГПА);

  - входное и выходное давление газа на входе и выходе нагнетателей;

  - температура газа на входе и выходе нагнетателей, температура газа после АВО;

  - плотность газа;

  - коммерческий объем перекаченного газа;

  - состав или низшая теплота сгорания газа;

  - фактическая ТТР;

  - ТТР по плану транспорта газа;

  - расход ТГ и электроэнергии на компримирование;

  - объемы газа, расходуемые на ПТН КЦ (продувки пылеуловителей, фильтров-сепараторов, объемы газа, стравленного из контуров нагнетателя, либо количество стравливаний за месяц, расход импульсного газа, объемы газа, стравленного при капитальном ремонте коммуникаций и оборудования КЦ);

  - объемы газа, расходуемые на ПТН ЛЧ;

  - расход газа на ЭСН и другом газопотребляющем оборудовании;

  - технологические потери газа ГТС;

  - потери газа при авариях.

Из отчета службы энергетики анализируют следующую информацию:

- ежемесячные показания счетчиков активной и реактивной электроэнергии на входных фидерах, по которым производится коммерческий расчет с поставщиком электрической энергии;

- выработка электроэнергии на ЭСН и другом электрогенерирующем оборудовании (при наличии);

- потребление электроэнергии на компримирование и на вспомогательные технологические нужды;

- потребление тепловой энергии.

7.2 Определение расходов топливно-энергетических ресурсов

На основе данных, полученных при анализе исходной информации, рассчитывают расходы природного газа, электроэнергии, тепловой энергии на СТН ГТС за год. Расчетный период – месяц.

7.2.1 Объем природного газа, расходуемого за расчетный период на СТН КЦ ,тыс. м3, вычисляют по формуле

| , | (7.1) |
| --- | --- |

где     - объем ТГ КЦ, расходуемый за расчетный период времени, тыс. м3, измеряют (СИ технического учета газа);

- объем газа, расходуемый на ПТН КЦ за расчетный период, тыс.м3, вычисляют (согласно нормативного документа, утвержденного в дочернем обществе);

- ТП КЦ за расчетный период, тыс.м3, измеряют согласно Методики [4].

7.2.2 Расход электроэнергии на СТН КЦ , тыс. кВт(ч, вычисляют по формуле

| , | (7.2) |
| --- | --- |

где    - расход электроэнергии КЦ с ЭГПА на компримирование за расчетный период, тыс. кВт(ч, измеряют (СИ технического учета электроэнергии);

- расход электроэнергии на ПТН КЦ за расчетный период (как для электроприводных, так и для газотурбинных ГПА), тыс. кВт(ч, измеряют (СИ технического учета электроэнергии);

- технологические потери электроэнергии в КЦ, рассчитывают согласно Методики [5].

7.2.3 Расход ТЭР КЦ , т у.т., вычисляют по формуле

| , | (7.3) |
| --- | --- |

где    - коэффициент перевода природного газа в условное топливо, вычисляют по формуле

| , | (7.4) |
| --- | --- |

- фактическая низшая теплота сгорания природного газа, ккал/м3; принимается по данным химлаборатории;

= 0,325 - коэффициент перевода электроэнергии в условное топливо.

7.2.4 Объем газа, расходуемый за расчетный период КС на СТН , тыс. м3 , вычисляют по формуле

| , | (7.5) |
| --- | --- |

где     - объем ТГ КС за расчетный период, тыс.м3;

- объем газа на ПТН КС за расчетный период, тыс.м3;

- ТП газа КС за расчетный период, тыс.м3.

ТГ КС вычисляют по формуле

| , | (7.6) |
| --- | --- |

где    – количество КЦ с газотурбинным приводом.

Газ на ПТН КС вычисляют по формуле

| , | (7.7) |
| --- | --- |

где     - объем природного газа на выработку электроэнергии i-той ЭСН за расчетный период, тыс.м3, измеряют;

- объем природного газа на выработку тепла в i-той котельной за расчетный период, тыс. м3, измеряют;

- объем природного газа на работу i-той СОГ за расчетный период, тыс. м3, измеряют;

- количество КЦ.

ТП газа КС вычисляют по формуле

|  | (7.8) |
| --- | --- |

7.2.5 Расход электроэнергии на СТН КС за расчетный период, тыс. кВт(ч, вычисляют по формуле

| , | (7.9) |
| --- | --- |

где     - расход электроэнергии КС на компримирование за расчетный период, тыс. кВт(ч;

- расход электроэнергии КС на ПТН за расчетный период, тыс. кВт(ч.

Расход электроэнергии КС на компримирование вычисляют суммированием по всем КЦ

| , | (7.10) |
| --- | --- |

где    – количество КЦ с электроприводными ГПА.

Расход электроэнергии КС на ПТН вычисляют по формуле

| , | (7.11) |
| --- | --- |

где    - расход электроэнергии для общестанционных электропотребителей промплощадки, тыс. кВт(ч, измеряют (СИ технического учета электроэнергии);

- расход электроэнергии для СКЗ на промплощадке, тыс. кВт(ч, измеряют (СИ технического учета электроэнергии);

- потери электроэнергии на промплощадке ЛПУ, тыс. кВт(ч, рассчитывают согласно Методики [5].

7.2.6 Суммарный расход ТЭР КС за расчетный период, т у.т., вычисляют по формуле

| . | (7.12) |
| --- | --- |

7.2.7 Объем природного газа, расходуемый за расчетный период на СТН ГТС , тыс. м3, вычисляют в соответствии с Инструкцией [6]

| , | (7.13) |
| --- | --- |

где     - объем ТГ ГТС, расходуемый за расчетный период времени, тыс.м3;

- объем природного газа, расходуемый на ПТН ГТС за расчетный период времени, тыс.м3;

- технологические потери газа ГТС за расчетный период времени, тыс.м3.

ТГ ГТС за расчетный период времени вычисляют по формуле

| , | (7.14) |
| --- | --- |

где   - объем ТГ, расходуемый КС, тыс. м3;

- количество КС в ГТС.

Газ на ПТН ГТС вычисляют суммированием по всем КС и ЛЧ

| , | (7.15) |
| --- | --- |

где   - объем природного газа, расходуемый на ПТН ЛЧ, тыс. м3, вычисляют в соответствии с Методикой [7];

Ф – количество линейных участков.

Величина технологических потерь газа ГТС рассчитывается по формуле

| , | (7.16) |
| --- | --- |

где    - величина ТП газа на i-ой КС, тыс. м3; рассчитывают по формуле (7.8);

- величина ТП газа на i-ом участке ЛЧ, тыс. м3; измеряют согласно Методики [4].

7.2.8 Расход электроэнергии на СТН ГТС за расчетный период времени , тыс. кВт(ч, вычисляют по формуле

| , | (7.17) |
| --- | --- |

где    - расход электроэнергии на компримирование ГТС за расчетный период времени, тыс. кВт(ч;

- расход электроэнергии на прочие технологические нужды ГТС за расчетный период времени, тыс. кВт(ч.

Расход электроэнергии на компримирование ГТС вычисляют по формуле

| , | (7.18) |
| --- | --- |

где  - количество КС с электроприводными КЦ.

Расход электроэнергии на ПТН ГТС вычисляют по формуле

| , | (7.19) |
| --- | --- |

где    - расход электроэнергии на ПТН ЛЧ, тыс. кВт(ч, вычисляемый по формуле

| , | (7.20) |
| --- | --- |

- расход электроэнергии на СКЗ линейной части магистрального газопровода, тыс. кВт(ч, измеряют (СИ технического учета электроэнергии);

- расход электроэнергии на технологические нужды ГРС, тыс. кВт(ч., измеряют (СИ технического учета электроэнергии);

- расход электроэнергии на электроприемники ЛЧ магистрального газопровода, тыс. кВт(ч, измеряют (СИ технического учета электроэнергии).

7.2.9 Суммарный расход ТЭР на СТН ГТС , т у.т. вычисляют по формуле

| . | (7.21) |
| --- | --- |

7.2.10 Количество тепловой энергии, расходуемой в ГТС за расчетный период, Гкал, вычисляют суммированием по всем КС

| , | (7.22) |
| --- | --- |

где    - количество тепловой энергии, потребляемой КС за расчетный период, Гкал; используют расчетные данные службы энергетики ЛПУ.

7.3 Порядок составления топливно-энергетических балансов ГТС

7.3.1 Общие положения

По способу разработки топливно-энергетические балансы (далее энергобалансы) ГТС являются опытно-расчетными, поскольку для их определения используют как фактические результаты измерений расходов энергоносителей, так и их расчетные значения.

По временным критериям энергобалансы ГТС являются отчетными, т. к. строятся на базе данных документального обследования за расчетный период, как правило, за год.

Составляют следующие виды энергобалансов ГТС:

- энергобаланс ГТС по потребляемому природному газу на СТН;

- энергобаланс ГТС по потребляемой электроэнергии на СТН;

- энергобаланс ГТС по потребляемой тепловой энергии.

По форме составления энергобалансы ГТС являются аналитическими, т. е. в них представляют разделение энергоносителя на полезный расход и потери, а также сравнивают фактический и нормативный расход, что позволяет выявлять потенциал энергосбережения.

Анализ аналитических энергобалансов ГТС должен проводится в следующем порядке:

- исследование структуры расхода ТЭР;

- определение расходов ТЭР и сравнение их с нормативными значениями;

- определение потерь энергоресурсов и их анализ.

Основой для разработки и анализа аналитических энергобалансов ГТС являются фактические показатели расхода ТЭР. Кроме этого, для анализа экономической эффективности расходования ТЭР необходимы технико-экономические характеристики энергоносителей, включающие:

- стоимость газа, расходуемого на СТН;

- стоимость покупной электро- и тепловой энергии;

- график годового (по месяцам) потребления энергоносителей.

7.3.2 Аналитический энергобаланс расхода природного газа на СТН ГТС

7.3.2.1 Аналитический энергобаланс расхода природного газа на СТН ГТС является расходным, состоящим из двух  величин - полезного расхода (топливного газа и газа на прочие технологические нужды) и фактических технологических потерь газа, расчет проводят по формуле (7.13)

Значения статей расхода газа на СТН заполняют на основании фактических данных, представленных службами дочернего общества (организации) в соответствии с 7.2 настоящего стандарта. Аналитический баланс расхода природного газа на СТН ГТС представлен в виде таблицы 7.1.

Таблица 7.1 – Аналитический энергобаланс расхода природного газа на СТН ГТС за 200…г.

| Показатель | Размерность | Формула, источник информации | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | За год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Фактический расход газа на СТН ГТС всего, в т.ч. | тыс. м3 | п.1.1. + п.1.2. + п.1.3. |  |  |  |  |  |
| 1.1 Топливный газ | тыс. м3 | формула (7.14 ) |  |  |  |  |  |
| 1.2 Прочие технологические нужды ГТС всего, в т.ч. | тыс. м3 | п.1.2.1+ п.1.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 расход газа на ПТН КС *) | тыс. м3 | расчет |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 расход газа на ПТН ЛЧ | тыс. м3 | расчет [7] |  |  |  |  |  |
| 1.3 Технологические потери газа, в т.ч. | тыс. м3 | п.1.3.1+ п.1.3.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 ТП газа на КС | тыс. м3 | измерение [4] |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 ТП газа на ЛЧ | тыс. м3 | измерение [4] |  |  |  |  |  |
| 2. Потери газа из-за аварий **) | тыс. м3 | Данные ПДС |  |  |  |  |  |
| 3 Нормативный расход газа на СТН | тыс. м3 | п.3.1. + п.3.2. + п.3.3. |  |  |  |  |  |
| 3.1 Нормативный расход ТГ | тыс. м3 | расчёт по [8] |  |  |  |  |  |
| 3.2 Нормативный расход газа на ПТН ГТС всего, в т.ч. | тыс. м3 | расчёт по [8] |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 на ПТН КС | тыс. м3 | расчёт по [8] |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 на ПТН ЛЧ | тыс. м3 | расчёт по [8] |  |  |  |  |  |
| 3.3 Нормативные ТП ГТС | тыс. м3 | расчёт по [8] |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 на КС | тыс. м3 | расчёт по [8] |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 на ЛЧ | тыс. м3 | расчёт по [8] |  |  |  |  |  |
| 4. Стоимость газа на СТН | руб/тыс. м3 | Прейскурант цен |  |  |  |  |  |

*) – расчет по п. 1.2.1 проводится по методике, утвержденной в дочернем обществе;

**) – потери газа в результате аварий представляют в актах, утвержденных в дочернем обществе установленным порядком.

7.3.2.2 Анализируют информацию, представленную в таблице 7.1 и делают выводы о энергобалансе природного газа по статьям расхода и сравнивают их с нормативными значениями.

Вычисляют,  , - отклонения фактических величин расхода и потерь газа от нормативных значений

| , | (7.23) |
| --- | --- |
| , | (7.24) |
| , | (7.25) |
| , | (7.26) |

где , ,, - нормативные значения: расхода ТГ, расхода газа на ПТН, потерь газа ГТС, суммарного расхода газа на СТН.

Расчет нормативных значений расходов газа на ПТН для ЛЧ, ГРС, ГИС производят в соответствии с Методикой [7].

Расчет нормативных значений расходов ТГ, газа на ПТН, потерь газа КС и ЛЧ производят в соответствии с Методикой [8].

7.3.2.3 При  проводят углубленный анализ причин превышения величины топливного газа над нормативным, в том числе по КС. При этом используют показатели системной и локальной энергоэффективности в соответствии с 9.1, 9.2  данного стандарта.

7.3.2.4 При  проводят углубленный анализ причин превышения величины газа, расходуемого на ПТН над нормативным значением, в том числе по объектам ГТС. При этом используют показатели локальной энергоэффективности в соответствии с 9.2 данного стандарта.

7.3.2.5 При  необходимо провести углубленный анализ причин превышения фактических потерь газа по сравнению с нормативным значением, в том числе по объектам ГТС.

Необходимо вычислить СКО расчета оценки ТП газа ГТС.

Исходные данные и порядок оценки погрешности расчета технологических потерь газа балансовым методом представлены в приложении А. Используя результаты проведенных вычислений, необходимо сделать выводы о точности и достоверности коммерческого и технического учета газа.

7.3.3 Аналитический энергобаланс расхода электроэнергии на СТН  ГТС

7.3.3.1 Уравнение энергобаланса расхода электроэнергии на СТН ГТС представлено суммой балансов расходов электроэнергии для всех ЛПУ, входящих в состав дочернего общества

| , | (7.27) |
| --- | --- |

где     - количество электроэнергии, поступившей от энергосети (от АО-энерго), тыс. кВт·ч;

- количество электроэнергии, выработанной от ЭСН, тыс. кВт(ч ;

- расход электроэнергии на СТН КС, тыс. кВт·ч;

- расход электроэнергии на ПТН ЛЧ, тыс. кВт·ч;

- количество электроэнергии, отпущенной потребителям на сторону, тыс. кВт·ч;

- величина суммарных потерь электроэнергии в ЛПУ, тыс. кВт·ч;

R – количество ЛПУ.

В таблице 7.2 представлена форма аналитического баланса расхода электроэнергии на СТН ГТС за расчетный период.

Таблица 7.2 – Аналитический энергобаланс расхода электроэнергии на СТН ГТС за 200… г.

| Показатель | Размерность | Формула, источник информации | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | За год |
| 1.Поступление электроэнергии от энергосети | тыс. кВт·ч | Коммерческие СИ |  |  |  |  |  |
| 2. Фактический расход электроэнергии на СТН ГТС всего, в т.ч. | тыс. кВт·ч | п.2.1+п.2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 На компримирование газа | тыс. кВт·ч | Формула (7.18) |  |  |  |  |  |
| 2.2 Прочие технологические нужды ГТС всего, в т.ч. | тыс. кВт·ч | Формула (7.19) |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 расход электроэнергии на ПТН КС | тыс. кВт·ч | Технические СИ |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 расход электроэнергии на ПТН ЛЧ | тыс. кВт·ч | Технические СИ |  |  |  |  |  |
| 3. Выработано электроэнергии на ЭСН | тыс. кВт(ч | Технические СИ |  |  |  |  |  |
| 4. Отпущено потребителям на сторону | тыс. кВт(ч | Технические СИ |  |  |  |  |  |
| 5. Нормативный расход электроэнергии на СТН ГТС всего, в т.ч. | тыс. кВт(ч | Расчет СТО Газпром 3.3-2-001 |  |  |  |  |  |
| 5.1 Нормативный расход электроэнергии на компримирование газа | тыс. кВт(ч | Расчет СТО Газпром 3.3-2-001 |  |  |  |  |  |
| 5.2 Нормативный расход электроэнергии на ПТН ГТС всего, в т.ч. | тыс. кВт(ч | Расчет СТО Газпром 3.3-2-001 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1нормативный расход электроэнергии на ПТН КС | тыс. кВт(ч | Расчет СТО Газпром 3.3-2-001 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2нормативный расход электроэнергии на ПТН ЛЧ | тыс. кВт(ч | Расчет СТО Газпром 3.3-2-001 |  |  |  |  |  |
| 5.3 Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВт(ч | Расчет [5] |  |  |  |  |  |
| - на КС | тыс. кВт(ч | Расчет [5] |  |  |  |  |  |
| - на ЛЧ | тыс. кВт(ч | Расчет [5] |  |  |  |  |  |
| 6. Стоимость электроэнергии | руб/тыс.кВт(ч | Данные служб отделов энергетики ЛПУ |  |  |  |  |  |

7.3.3.2 Все составляющие энергобаланса расхода электроэнергии, за исключением потерь электроэнергии в ЛПУ, следует принимать на основании измерений с помощью СИ - счетчиков коммерческого учета и счетчиков технического учета электроэнергии.

Потери электроэнергии в ЛПУ в электрических сетях, силовых трансформаторах и других элементах электрооборудования рассчитывают согласно Методики [5].

7.3.3.3 Для анализа и обеспечения достоверности учета расхода электроэнергии необходимо рассчитать и сравнить значения фактического НБф и допустимого НБд небалансов в соответствии с Типовой инструкцией [9].

Значение фактического небаланса должно быть меньше или равно значению допустимого небаланса, т.е.

|  | (7.28) |
| --- | --- |

Фактический небаланс НБф для каждого ЛПУ определяется по составляющим ежемесячного баланса электроэнергии и рассчитывается по формуле

| . | (7.29) |
| --- | --- |

Значение допустимого небаланса рассчитывают по формуле

| , | (7.30) |
| --- | --- |

где    - суммарная относительная погрешность СИ коммерческого учета поступившей электроэнергии, %;

- суммарная относительная погрешность СИ технического учета расходуемой электроэнергии, %;

dп – коэффициент, равный  доле поступившей электроэнергии через СИ коммерческого учета электроэнергии;

dо – коэффициент, равный  доле расходуемой электроэнергии через СИ технического учета электроэнергии.

Коэффициенты  dп , dо рассчитывают по формуле

| , | (7.31) |
| --- | --- |
| , | (7.32) |

где    - количество электроэнергии, учтенной i-м СИ за отчетный период;

- суммарное количество электроэнергии, поступившей (расходуемой) за отчетный период.

7.3.3.4 Для анализа экономической эффективности расходования покупной электроэнергии используют информацию о тарифах на электроэнергию по энергосистемам.

7.3.4 Аналитический энергобаланс расхода тепловой энергии в ГТС

В таблице 7.4 представлена форма аналитического баланса потребления тепловой энергии  в ГТС.

Т а б л и ц а 7.4 – Аналитический энергобаланс расхода тепловой энергии ГТС за 200… г., Гкал.

| Показатель | Размерность | Формула, источник информации | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | За год |
| 1. Фактический расход тепловой энергии всего, в т.ч. | Гкал | Технические СИ |  |  |  |  |  |
| 1.1 на технологические нужды основного производства (ТНОП) | Гкал | Технические СИ |  |  |  |  |  |
| 1.2 на технологические нужды вспомогательных производств (ТНВП) | Гкал | Технические СИ |  |  |  |  |  |
| 1.3 на непроизводственные нужды | Гкал | Технические СИ |  |  |  |  |  |
| 3. Выработано собственными котельными | Гкал | Технические СИ |  |  |  |  |  |
| 4. Отпущено потребителям на сторону | Гкал | Технические СИ |  |  |  |  |  |
| 5. Нормативный расход тепловой энергии на ТНОП | Гкал | Расчет * |  |  |  |  |  |
| 6. Нормативный расход тепловой энергии на ТНВП | Гкал | Расчет * |  |  |  |  |  |
| 7.Нормативные потери тепловой энергии | Гкал | Расчет [10] |  |  |  |  |  |
| 8. Стоимость тепловой энергии | руб/Гкал | Данные служб отделов энергетики ЛПУ |  |  |  |  |  |
| * - Соответствующие нормативные значения составляющих расходов тепловой энергии должны быть рассчитаны согласно СТО Газпром РД 39-1.19-126 и ГОСТ Р 51379 (приложение Н). |

Все составляющие энергобаланса тепловой энергии, за исключением потерь тепловой энергии в ЛПУ, следует принимать на основании измерений с помощью СИ - счетчиков технического учета тепла.

8 Этап инструментального обследования

8.1 Требования к инструментальному обследованию объектов ГТС

8.1.1 Инструментальное обследование объектов ГТС заключается в проведении измерений параметров технологических процессов в КЦ, КС, ЛЧ с определенной точностью и обработке полученных данных с целью расчета фактических показателей энергоэффективности ГТС.

Инструментальные измерения в КЦ, КС, ЛЧ являются базовыми, поскольку включают в себя получение необходимых параметров для оценки фактических локальных и системных показателей энергоэффективности ГТС. Инструментальные измерения в КЦ, КС, ЛЧ проводят по отдельным методикам, утвержденным в ОАО «Газпром» в установленном порядке.

8.1.2 Для измерений используют имеющийся в газотранспортном дочернем обществе (организации) парк СИ, как стационарных, так и переносных. Средства измерений должны быть поверены.

Кроме того, для проведения измерений, могут быть использованы портативные СИ, имеющиеся в энергоаудиторских фирмах.  К этим СИ предъявляются следующие требования:

- СИ должны быть из числа внесенных в Государственный Реестр средств измерений, допущенных к применению в Российской Федерации;

- СИ должны иметь действующие свидетельства о поверке.

## 8.2 Требования к точности расчета показателей энергоэффективности

  - В общем виде расчетные формулы для показателей энергоэффективности представляют в виде функциональной зависимости

|  | (8.1) |
| --- | --- |

где       У – показатель энергоэффективности;

- параметры (расход газа, механическая мощность, давление, температура, количество электрической энергии, электрическая мощность и др.).

Параметры измеряют или рассчитывают по определенным зависимостям. Погрешности результатов измерений или расчетов параметров вызваны инструментальными или методическими погрешностями.

  - Порядок оценки погрешностей результатов измерений в соответствии с Рекомендациями [11] состоит в следующем:

- анализ уравнений измерения (расчетных формул);

- выявление всех источников погрешности (неопределенности) измерений (расчета) и их количественное оценивание;

- введение поправок на систематические погрешности (эффекты), которые можно исключить.

  - В качестве характеристики погрешности расчета показателя энергоэффективности используют суммарное среднеквадратическое отклонение (СКО), SУ,  характеризующее случайные погрешности результатов измерений (расчета) параметров, входящих в формулу расчета показателя.

Считая, что случайные погрешности параметров распределены по нормальному закону и не коррелированны между собой, СКО оценки погрешности показателя энергоэффективности определяют в соответствии с Рекомендациями [11] по формуле

|  | (8.2) |
| --- | --- |

где  - i-тый коэффициент влияния, рассчитываемый для номинальных значениях входящих в него величин;

- i-тое СКО оценки параметров, входящих в формулу (8.1).

## 8.2.4 Пример оценки среднеквадратической погрешности расчета показателя энергоэффективности

8.2.4.1 Формула расчета удельного расхода топливного газа КЦ имеет следующий вид

.

СКО оценки относительной погрешности расчета удельного расхода топливного газа КЦ, , определяют по формуле

| , | (8.3) |
| --- | --- |

где    - СКО относительной погрешности измерения расхода топливного газа КЦ;

- СКО относительной погрешности расчета политропной работы сжатия КЦ.

8.2.4.2 Точность результата измерений расхода топливного газа КЦ оценивают с учетом классов точности современного парка технических СИ расхода газа в соответствии с ГОСТ 8.563.1, ГОСТ 8.563.2, ГОСТ 8.563.3. С учетом того, что погрешность расхода топливного газа КЦ , обусловлена случайными погрешностями измерений, величину СКО относительной погрешности результата измерений расхода топливного газа КЦ принимают равной

| = (2,5% | (8.4) |
| --- | --- |

8.2.4.3 Относительную погрешность расчета политропной работы КЦ , определяют по формуле

| , | (8.5) |
| --- | --- |

где    - относительная погрешность измерения расхода газа, транспортируемого КЦ;

- относительная погрешность расчета коэффициент сжимаемости газа на входе в КЦ;

- относительная погрешность измерения температуры газа на входе в КЦ;

- относительные погрешности измерения давления газа на входе и выходе  КЦ.

Слагаемые, входящие в выражение (8.5) обусловлены случайными погрешностями измерений (расчета) соответствующих величин. СКО оценки относительной погрешности расчета политропной работы КЦ определяют по формуле

| , | (8.6) |
| --- | --- |

где  - СКО относительной погрешности измерений (расчета) соответствующих величин.

Формируют требования к точности измерений (расчета) входящих в выражение (8.6) параметров:

- СКО относительной погрешности результата измерения расхода газа, транспортируемого КЦ - не более  (5%;

- СКО относительной погрешности расчета коэффициента сжимаемости газа 
 - не более (1%;

- СКО относительной погрешности результата измерения температуры на входе в КЦ - не более  (1%;

- СКО относительной погрешности результата измерения давления газа на входе и выходе КЦ   , - не более  (1%.

Примечание - Расход газа, транспортируемого  КЦ может быть определен с помощью измерения перепада давления на входных устройствах нагнетателей с помощью нестандартных сужающих устройств согласно ГОСТ 8.563.2. С учетом их поверки величина не должна превышать  (5%.

При отсутствии измерений расхода газа через ЦБН по конфузору можно определять расход газа ЦБН и КЦ косвенным методом, используя характеристику ЦБН «приведенная относительная внутренняя мощность – приведенная объемная производительность» в соответствии с Инструкцией [12] и Каталогом [13].

С учетом точностных характеристик параметров, входящих в выражение (8.6), величина СКО оценки относительной погрешности расчета политропной работы КЦ  - не более  (5,1% .

8.2.4.4 Величина СКО оценки относительной погрешности расчета удельного расхода топливного газа КЦ с учетом (8.4), (8.7) равна   = (5,7% .

Представленные в 8.2 требования к точности расчетов показателей энергоэффективности должны обеспечиваться СИ, приведенными в таблице Ж.1 (приложение Ж)

8.2.4.5 Аналогичным способом рассчитывают оценки погрешности остальных показателей энергоэффективности КЦ.

8.2.4.6 Оценки погрешностей показателей энергоэффективности КС, ГТС определяют аналогично на основе формулы (8.2) с учетом требований  к погрешностям СИ коммерческого и  технического учета расхода газа и электроэнергии на собственные технологические нужды технологических объектов ГТС.

9 Аналитический этап энергоаудита

9.1 Состав показателей энергоэффективности объектов ГТС

На этом этапе энергоаудита проводят вычисление и анализ показателей энергоэффективности объектов ГТС.

При анализе эффективности использования ТЭР объектов ГТС используют показатели энергоэффективности, характеристика которых представлена в таблице 9.1.

Т а б л и ц а 9.1 – Характеристика показателей энергоэффективности объектов ГТС

| Показатели | Единицы измерений | Обозна-чения | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели системной энергоэффективности ГТС |
| 1 Удельный расход газа на СТН ГТС | м3/млн.м3(км |  | На единицу ТТР ГТС |
| 2 Удельный расход газа на СТН ГТС на единицу ЭТТР | м3/млн.м3(км |  | На единицу ЭТТР ГТС |
| 3 Удельный расход ТЭР на СТН ГТС на единицу ЭТТР | м3/млн.м3(км |  | На единицу ЭТТР ГТС |
| 4 Удельный показатель эффективности расхода ТЭР КС | кг у.т./млн.м3(км |  | На единицу ЭТТР КС |
| 4.1 Удельный показатель эффективности расхода газа на СТН КЦ | м3/млн.м3(км |  | На единицу ЭТТР КЦ |
| 4.2 Удельный показатель эффективности расхода электроэнергии на СТН КЦ | кВт(ч/млн.м3(км |  | На единицу ЭТТР КЦ |
| 5 Показатель энергоэффективности линейного участка ГТС | кг у.т./км |  | На единицу длины линейного участка |
| Показатели локальной энергоэффективности ГТС |
| 6 Удельный расход ТЭР КС | кг у.т./кВт(ч |  | На единицу политропной работы сжатия |
| 6.1 Удельный расход ТГ КЦ | кг у.т./кВт(ч |  | На единицу политропной работы сжатия |
| 6.2 Удельный расход газа на ПТН КЦ | м3/кВт(ч |  | На единицу политропной работы сжатия |
| 6.3 Удельные технологические потери газа КЦ | м3/кВт(ч |  | На единицу политропной работы сжатия |
| 6.4 Удельный расход электроэнергии на компримирование КЦ | кВт(ч/кВт(ч |  | На единицу политропной работы сжатия |

9.2 Расчет и анализ показателей системной энергоэффективности ГТС

9.2.1 Удельный расход природного газа на СТН ГТС , м3/млн.м3(км, вычисляют по формуле

| , | (9.1) |
| --- | --- |

где     - расход природного газа на СТН ГТС за расчетный период времени, тыс.м3;

- ТТР ГТС, млрд.м3(км, вычисляемая по формуле

| , | (9.2) |
| --- | --- |

– объем газа, транспортируемого по i–му участку ГТС, млрд.м3;  данные ПДС;

- длина i–го линейного участка, км, данные ПДС;

– количество линейных участков.

В таблице 9.2 приведены основные параметры, необходимые для расчета и анализа системного показателя энергоэффективности ГТС - удельного расхода газа на СТН ГТС.

Т а б л и ц а 9.2 - Показатель системной энергоэффективности ГТС

| Показатель | Размерность | Формула, источник информации | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | За год |
| 1 ТТР ГТС | млрд. м3(км | Формула (9.2) |  |  |  |  |  |
| 2 Объем газа, расходуемый на СТН ГТС | тыс. м3 | Формула (7.13) |  |  |  |  |  |
| 3 Удельный расход газа на СТН ГТС | м3/млн. м3(км | Формула (9.1) |  |  |  |  |  |
| 4 Норма расхода газа на СТН ГТС | м3/млн. м3(км | Доводится ОАО «Газпром» |  |  |  |  |  |

Производят расчет фактического удельного расхода газа на СТН ГТС (по кварталам и за год) и сравнивают его с соответствующими значениями  нормы расхода газа на СТН ГТС.

9.2.2 Удельный расход газа на СТН ГТС на единицу ЭТТР , м3/млн.м3(км, за расчетный период времени вычисляют по формуле

| , | (9.3) |
| --- | --- |

где      - объем газа, расходуемого на СТН ГТС за расчетный период, тыс. м3;

- ЭТТР ГТС, млн. м3(км, определяемая по формуле

| , | (9.4) |
| --- | --- |

- ЭТТР газового потока, полученного в начале газопровода (от газодобывающего или газотранспортного предприятия), млн.м3(км;

- ЭТТР газового потока, отдаваемого следующему газопроводу, млн.м3(км;

- ЭТТР, совершаемая КС, млн.м3(км;

- ЭТТР, совершаемая газовым потоком, отдаваемым на СТН КЦ, млн.м3(км;

- ЭТТР газового потока, получаемого с путевыми поступлениями газа, млн.м3(км;

- ЭТТР газового потока, отдаваемого с путевыми отборами газа (потребители, межсистемные перетоки), млн.м3(км.

Составляющую  вычисляют по формуле

| , | (9.5) |
| --- | --- |

где  ,  – давление и величина объема поступления газа в начале газопровода, кгс/см2 и млн.м3, измеряют;

c– константа для согласования размерностей, при измерении давления в кгс/см2 с=3,912(10-2.

Составляющую  вычисляют по формуле

| , | (9.6) |
| --- | --- |

где  ,  – давление и объем отбора газа в конце газопровода, кгс/см2 и млн.м3.

Составляющую  вычисляют по формуле

| , | (9.7) |
| --- | --- |

где    I – количество притоков газа;

,  – давление и объем притока газа в точке i-го путевого притока, кгс/см2 и млн.м3.

Составляющую  вычисляют по формуле

| , | (9.8) |
| --- | --- |

где    J – количество отборов газа;

,  - давление и объем отбора газа в точке j-го путевого отбора, кгс/см2 и млн.м3.

Составляющую  вычисляют по формуле

|  | (9.9) |
| --- | --- |

где - эквивалентная товаротранспортная работа КЦ, вычисляют по формуле

| , | (9.10) |
| --- | --- |

- константа для согласования размерностей, при измерении давления в кгс/см2  принимают равной  10,138;

– коэффициент сжимаемости газа по параметрам на входе в КЦ;

- температура газа на входе в КЦ, К, измеряют;

- коэффициент, учитывающий потери давления в обвязке КЦ, вычисляемый по формуле

| , | (9.11) |
| --- | --- |

- потери давления в технологических коммуникациях на входе и выходе КЦ, кгс/см2, измеряют;

– объем газа, транспортируемый КЦ за расчетный период времени, млн.м3, измеряют (или рассчитывают);

,  – давление на входе и выходе нагнетателей КЦ, кгс/см2, измеряют.

Коэффициент сжимаемости газа вычисляют согласно Методики [8] по формуле

|  | (9.12) |
| --- | --- |

Составляющую  вычисляют по формуле

| , | (9.13) |
| --- | --- |

где    - давление газа на входе группы нагнетателей КЦ, кгс/см2, измеряют;

- объем газа, расходуемый на СТН КЦ, тыс.м3.

9.2.3 Удельный расход ТЭР на СТН ГТС на единицу ЭТТР , м3/млн.м3(км, за расчетный период времени вычисляют по формуле

| , | (9.14) |
| --- | --- |

где     - суммарный расход ТЭР на СТН ГТС,  т у.т. , определяют по формуле (7.21).

9.2.4 Удельный показатель эффективности расхода ТЭР КС , кг у.т./млн.м3(км, вычисляют по формуле

| , | (9.15) |
| --- | --- |

где     - вычисляют по формуле (7.12).

9.2.5 Удельный показатель расхода газа на СТН КЦ , м3/млн.м3(км, вычисляют по формуле

| , | (9.16) |
| --- | --- |

где    - объем природного газа, расходуемый за расчетный период на СТН КЦ, тыс. м3.

9.2.6 Удельный показатель эффективности расхода электроэнергии на СТН КЦ , кВт(ч/млн.м3(км, вычисляют как для газотурбинных, так и для электроприводных КЦ по формуле

| , | (9.17) |
| --- | --- |

где    - расход электроэнергии на СТН КЦ, тыс. кВт(ч.

9.2.7 Удельный показатель эффективности расхода ТЭР КЦ , кг у.т./млн.м3(км, вычисляют по формуле

| , | (9.18) |
| --- | --- |

где   - расход ТЭР КЦ, т у.т.

9.2.8 Удельный показатель энергоэффективности линейного участка , млн. м3(км/км, вычисляют по формуле

| , | (9.19) |
| --- | --- |

где     - длина линейного участка, км;

- ЭТТР линейного участка, млн. м3(км, вычисляемая по формуле

| , | (9.20) |
| --- | --- |

- давление в начале и конце линейного участка, кгс/cм2;

- объем газа, транспортируемого по линейному участку, млн.м3.

9.2.9 Система нормативных показателей расхода ТЭР ГТС на выполнение ЭТТР включает следующую номенклатуру:

- норма расхода ТЭР КЦ;

- норма расхода ТЭР КС;

- норма энергоэффективности линейного участка.

Норму расхода ТЭР КЦ , кг у.т./млн. м3(км, вычисляют по формуле

| , | (9.21) |
| --- | --- |

где   - нормативный расход ТЭР КЦ, т у.т.; исходные данные для расчета представляет ПДС газотранспортного предприятия на основе плана транспорта газа в соответствии с Методикой [8] и СТО Газпром 3.3-2-001;

- плановая ЭТТР КЦ, млн. м3(км, рассчитывают по формуле (9.10); исходные данные для расчета  представляет ПДС газотранспортного предприятия на основе плана транспорта газа.

Норму расхода ТЭР КС , кг у.т./млн. м3(км, вычисляют по формуле

| , | (9.22) |
| --- | --- |

где   - нормативный расход ТЭР КС, т у.т., рассчитывают по формуле (7.13); исходные данные для расчета  представляет ПДС дочернего общества на основе плана транспорта газа;

- плановая ЭТТР КС, млн. м3(км, рассчитывают по формуле (9.9); исходные данные для расчета  представляет ПДС дочернего общества на основе плана транспорта газа.

Норму эффективности линейного участка , млн. м3(км/км, вычисляют по формуле

| , | (9.23) |
| --- | --- |

где     - нормативная длина линейного участка, км;

- плановая ЭТТР линейного участка, млн. м3(км, вычисляемая по формуле

| , | (9.24) |
| --- | --- |

,  - плановые величины давления в начале и конце линейного участка,  кгс/cм2;

- плановый объем газа, транспортируемого по линейному участку, млн.м3.

Расчет плановых режимов проводят при следующих нормативных коэффициентах гидравлической эффективности:

= 0,95 для линейных участков, имеющих очистные поршни;

= 0,92 для прочих линейных участков.

9.2.10 Производят расчет фактических показателей энергоэффективности (таблицы 9.3, 9.4) и сравнивают их с расчетно-нормативными показателями.

Т а б л и ц а 9.3 - Показатели системной энергоэффективности технологических объектов ГТС

| Показатели энергоэффективности | Размерность | Обозначение | Источник, формула | КС-1 | КС-… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КЦ-1 | КЦ-2 | КЦ-… | КЦ-1 | КЦ-2 | КЦ-… |
| 1 Расход ТЭР КЦ | т у.т. |  | Формула (7.3) | + | + | + | + | + | + |
| 2 Расход ТЭР КС | т у.т. |  | Формула (7.12) | + | + |
| 3 ЭТТР КЦ | млн. м3(км |  | Формула (9.10) | + | + | + | + | + | + |
| 4 ЭТТР КС | млн. м3(км |  | Формула (9.9) | + | + |
| 5 Удельный показатель эффективности расхода ТЭР КЦ | кг у.т./млн. м3(км |  | Формула (9.18) | + | + | + | + | + | + |
| 6 Норма расхода ТЭР КЦ | кг у.т./млн. м3(км |  | Формула (9.21) | + | + | + | + | + | + |
| 7 Удельный показатель эффективности расхода ТЭР КС | кг у.т./млн. м3(км |  | Формула (9.15) | + | + |
| 8 Норма расхода ТЭР КС | кг у.т./млн. м3(км |  | Формула (9.22) | + | + |

Т а б л и ц а 9.4 – Показатели энергетического вклада линейных участков ГТС

| Показатель энергоэффективности | Размерность | Обозна-чение | Источник, формула | Величины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛУ1-2 | ЛУ2-3 | … |
| 1. Удельный показатель эффективности линейного участка | млн. м3(км/км |  | Формула (9.19) |  |  |  |
| 2. Норма эффективности линейного участка | млн. м3(км/км |  | Формула (9.23) |  |  |  |

9.2.11 Анализ системной энергоэффективности ГТС заключается в следующем:

- анализ энергоэффективности распределения газовых потоков по ГТС;

- анализ энергоэффективности распределения нагрузки между КС ГТС.

9.2.11.1 Анализ энергоэффективности распределения газовых потоков по ГТС

Определяют производительность подсистем (газопроводов) на рассматриваемом режиме. Оценивают имеющийся запас производительности каждой подсистемы (газопровода) по отношению к предварительно рассчитанной их технически возможной производительности, соответствующей реальному состоянию линейной части и КС и условиям работы. Определяют показатель энергоэффективности  каждой подсистемы (газопровода) по формуле (9.14).

Определяют возможность догрузки подсистем (газопроводов), имеющих пониженные значения показателя энергоэффективности, за счет организации перетоков газа из менее экономичных подсистем (газопровода) в более экономичные. Формируют варианты загрузки, в т.ч.:

- вариант возможной дозагрузки подсистемы (газопровода) без проведения мероприятий по повышению технически возможной производительности подгружаемой подсистемы (газопровода);

- вариант дозагрузки с проведением специальных мероприятий по ликвидации «энергетических узких мест», ограничивающих технически возможную производительность подгружаемой подсистемы (ввод мощностей КС, реконструкция КС и линейных участков) с пониженным разрешенным давлением и т.п.

Проводят гидравлический расчет ГТС по указанным двум вариантам догрузки и определяют соответствующие возможности по снижению суммарных энергозатрат и повышению показателя энергоэффективности ГТС.

9.2.11.2 Анализ энергоэффективности распределения нагрузки между КС ГТС

Рассматривают возможность перераспределения нагрузки в цепочке КС с целью:

- повысить загрузку более энергоэффективных КС за счет разгрузки менее энергоэффективных;

- повысить выходные давления КС на «энергетических узких местах».

Выполняют гидравлические расчеты режимов ГТС с учетом указанных мероприятий, определяют соответствующие показатели энергоэффективности  и, тем самым, определяют резервы улучшения показателей энергоэффективности газопроводов за счет оптимизации распределения нагрузки между КС.

Формируют варианты по ликвидации «энергетических узких мест», т.е. предлагают технические мероприятия, позволяющие реально увеличить выходные давления КС за «энергетическими узкими местами».

Выполняют гидравлические расчеты газопроводов с учетом упомянутых технических мероприятий, определяют соответствующие суммарные энергозатраты по подсистемам (газопроводам) и, тем самым, определяют резервы повышения показателей энергоэффективности газопроводов за счет ликвидации «энергетических узких мест».

Пример расчета и анализа показателей энергоэффективности ГТС приведен в приложении В.

9.3 Расчет и анализ показателей локальной энергоэффективности ГТС
9.3.1 Удельный расход ТГ КЦ , кг у.т./кВт(ч, вычисляют по формуле

| , | (9.25) |
| --- | --- |

где       - объем ТГ КЦ, расходуемый за расчетный период времени, тыс. м3, измеряют;

- объемная низшая теплота сгорания газа, ккал/м3;

- политропная работа сжатия КЦ за расчетный период времени, кВт(ч, вычисляемая согласно [8] по формуле

| , | (9.26) |
| --- | --- |

-  коэффициент сжимаемости газа по параметрам на входе в КЦ, вычисляемый по формуле (9.11);

- температура газа на входе в цех, К, измеряют;

- объем газа, транспортируемый КЦ за расчетный период времени, млн.м3; измеряют (или используют расчетные данные ПДС дочернего общества);

- степень повышения давления газа в КЦ, вычисляемая по формуле

| , | (9.27) |
| --- | --- |

,  -  давление на входе и выходе нагнетателей КЦ, МПа, измеряют.

9.3.2 Удельный расход природного газа на ПТН КЦ , м3/кВт(ч, вычисляют как для газотурбинных, так и для электроприводных КЦ по формуле

| , | (9.28) |
| --- | --- |

где      - календарное время работы КЦ, ч;

- установленная мощность КЦ, тыс. кВт, вычисляемая по формуле

| , | (9.29) |
| --- | --- |

- номинальная мощность j-ого ГПА, тыс. кВт(ч, приведена в таблице Г.2 (приложение Г);

- количество ГПА в КЦ j-го типа.

9.3.3 Удельные технологические потери природного газа в КЦ , м3/кВт(ч, вычисляют как для газотурбинных, так и для электроприводных КЦ по формуле

| . | (9.30) |
| --- | --- |

9.3.4 Удельный расход электроэнергии на компримирование газа КЦ , кВт(ч/кВт(ч, вычисляют по формуле

| . | (9.31) |
| --- | --- |

9.3.5 Удельный расход ТЭР КЦ , кг у.т./кВт(ч, вычисляют по формуле

| . | (9.32) |
| --- | --- |

9.3.6 Удельный расход ТЭР на СТН КС , кг у.т./кВт(ч, вычисляют по формуле

| , | (9.33) |
| --- | --- |

где     - политропная работа сжатия КС, определяемая по формуле

|  | (9.34) |
| --- | --- |

- количество цехов на КС.

Определение показателей локальной энергоэффективности КЦ, КС проводят на основе данных, полученных при инструментальном обследовании. На этом этапе проводят измерения основных параметров, представленных в таблице 9.5. В качестве контрольного среднесуточного режима используют установившийся и стабильный во времени режим работы КЦ как по параметрам ГПА, так и по параметрам технологического газа.

Т а б л и ц а 9.5 – Исходные данные для расчета показателей локальной энергоэффективности КЦ

| Исходные данные | Обозначение | Размерность | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Тип нагнетателя |  |  | Данные отдела КС |
| 2 Тип агрегата |  |  | Данные отдела КС |
| 3 Количество установленных ГПА |  | ед | Данные отдела КС |
| 4 Количество работающих ГПА |  | ед | Данные отдела КС |
| 5 Количество агрегатов эксплуатирующихся с котлами утилизаторами |  | ед | Данные отдела КС |
| 6 Относительная плотность газа по воздуху |  | - | Данные химлаборатории |
| 7 Фактический расход ТГ КЦ |  | млн.м3/сут | Измерения |
| 8 Давление на входе КЦ |  | МПа | Измерения |
| 9 Давление на выходе КЦ |  | МПа | Измерения |
| Окончание таблицы 9.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 Степень повышения давления газа в КЦ | (кц | - | Формула (9.27) |
| 11 Коэффициент сжимаемости газа на входе в КЦ |  | - | Формула (9.11) |
| 12 Температура на входе КЦ |  | К | Измерения |
| 13 Температура на выходе КЦ |  | К | Измерения |
| 14 Плотность природного газа в стандартных условиях |  | кг/м3 | Данные химлаборатории |
| 15 Низшая теплота сгорания ТГ при 20 (С и 1,013 МПа |  | ккал/м3 | Данные химлаборатории |
| 16 Расход газа, перекачиваемого КЦ |  | млн.м3/сут | Измерения (данные ПДС) |
| 17 Политропная работа сжатия КЦ |  | кВт(ч | Формула (9.26) |
| 18 Расход электроэнергии на СТН, в т.ч. |  | тыс. кВт(ч | п 18.1+п 18.2 |
| 18.1 на компримирование |  | тыс. кВт(ч | Измерения |
| 18.2 на ПТН |  | тыс. кВт(ч | Измерения |

Для анализа эффективности расхода ТЭР КЦ рассчитывают нормативные показатели, приведенные в таблице 9.6.

Т а б л и ц а 9.6 – Нормативные показатели энергоэффективности КЦ

| Нормативные показатели | Обозначение | Размерность | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Номинальная мощность ГПА |  | кВт | Табл. Г.2 (прилож. Г) |
| 2 Индивидуальная норма расхода ТГ |  | кг у.т./кВт(ч | Табл. Г.3 (прилож. Г) |
| 3 Норма расхода ТГ КЦ |  | кг у.т./кВт(ч | Расчет согласно [8] |
| 4 Нормативный расход ТГ КЦ |  | млн.м3 | Расчет согласно [8] |
| 5 Индивидуальная норма расхода электроэнергии на компримирование |  | кВт(ч/кВт(ч | Табл.Г.4 (прилож. Г) |
| 6 Норма расхода электроэнергии ЭГПА на компримирование |  | кВт(ч/кВт(ч | Расчет согласно СТО Газпром 3.3-2-001 |
| 7 Нормативный расход электроэнергии на СТН КЦ |  | тыс. кВт(ч | Расчет согласно СТО Газпром 3.3-2-001 |

9.3.7 Оценка эффективности использования ТЭР КЦ

9.3.7.1 Оценку эффективности использования ТГ производят в целом по КЦ посредством проведения измерений параметров работы и сравнением фактического удельного расхода ТГ с нормой расхода ТГ. По данным замеров производят расчет фактического удельного расхода ТГ КЦ.

Определяют отклонение фактического расхода ТГ КЦ от нормативного. В случае превышения фактического расхода ТГ над нормативным более чем на 5 % производят дальнейшие испытания и анализ эффективности работы основных элементов ГПА.

При анализе причин превышения фактического расхода ТГ над нормативным оценивают:

- влияние технического состояния привода, ЦБН и ГПА в целом с оценкой их показателей энергоэффективности и коэффициентов технического состояния по КПД и мощности;

- эффективность режимов компримирования (выбор состава работающих в КЦ ГПА, схемы их включения, распределения нагрузки между ГПА, соответствие СПЧ ЦБН режимам компримирования, оптимальность режимов байпасирования газа).

9.3.7.2 Кроме того, необходимо оценить:

- потери давления в технологических  коммуникациях КЦ, технологических аппаратах (пылеуловители и АВО газа), на запорной арматуре с оценкой их соответствия расчетным значениям;

- увеличение расхода природного газа и электроэнергии на компримирование при наличии рециркуляции газа из-за негерметичности запорной арматуры на рециркуляционных контурах.

Величину перерасхода ТГ КЦ при наличии рециркуляции газа через неплотную запорную арматуру на рециркуляционных контурах вычисляют по формуле

| , | (9.35) |
| --- | --- |

где    - коэффициент, учитывающий рециркуляцию газа в технологической обвязке КЦ, вычисляемый по формуле

|  | (9.36) |
| --- | --- |

- величина рециркуляции газа в j-ом рециркуляционном контуре технологической обвязки КЦ, тыс. м3/ч, измеряют.

Величину перерасхода ТГ КЦ из-за потерь давления в технологических  коммуникациях КЦ вычисляют по формуле

|  | (9.37) |
| --- | --- |

где    - коэффициент, учитывающий влияние гидравлических сопротивлений обвязки КЦ, вычисляемый по формуле

|  | (9.38) |
| --- | --- |

- коэффициент адиабатического сжатия, = 0,22 ( 0,25;

- относительная величина потери давления газа в i коммуникации КЦ;

- степень повышения давления газа в КЦ.

Величину  рассчитывают с помощью таблицы 9.7, в которой представлены коэффициенты влияния гидравлических сопротивлений коммуникаций цеха в зависимости от степени сжатия.

Т а б л и ц а 9.7 – Коэффициенты влияния гидравлических сопротивлений коммуникаций цеха в зависимости от степени сжатия

|  | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,0 | 5,7 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 2,3 |

Пример расчета и анализа показателей энергетической эффективности КЦ приведен в приложении Д.

9.3.7.3 Аналогично производят оценку эффективности использования электроэнергии КЦ (пункты 4,5 таблицы 9.8).

Т а б л и ц а 9.8 – Расчет показателей энергоэффективности КЦ

| Показатели | Обозначение | Размерность | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Фактический удельный расход ТГ КЦ |  | кг у.т./кВт(ч | Формула (9.25) |
| 2 Отклонение фактического расхода ТГ КЦ от нормативного значения |  | % |  |
| 3 Удельный расход электроэнергии ЭГПА на компримирование |  | кВт(ч/кВт(ч | Формула (9.31) |
| 4 Отклонение фактического расхода электроэнергии ЭГПА на компримирование от нормативного значения |  | % |  |
| 5 Отклонение фактического расхода электроэнергии на СТН от нормативного значения |  | % |  |

Инструментальные измерения в КС включают в себя измерения фактических параметров: расхода ТГ КЦ, расхода перекачиваемого газа КЦ, расхода электроэнергии на компримирование и на ПТН КЦ, расхода газа котельной, ЭСН имеющимися штатными CИ (раздел 8).

Измерения технологических потерь газа КЦ проводят на основе Методики [4].

9.3.8 Оценка показателей локальной энергоэффективности КС.

Для анализа эффективности фактических показателей энергоэффективности КС рассчитывают нормативные показатели в соответствии с таблицей 9.9. Оценка эффективности использования ТЭР производят в целом по КС посредством проведения измерений и сравнением фактического расхода ТЭР КС с нормативными значениями расхода ТЭР.

Т а б л и ц а 9.9 - Нормативные показатели энергоэффективности КС

| Нормативные показатели | Обозначение | Размерность | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Нормативное значение расхода газа на СТН КС |  | кг у.т./кВт(ч | Расчет согласно [8] |
| 2 Нормативное значение расхода электроэнергии на СТН КС |  | кВт(ч/млн.м3(км | Расчет согласно СТО Газпром 3.3-2-001 |

9.4 Разработка энергосберегающих мероприятий

9.4.1 Одной из задач энергоаудита является разработка энергосберегающих мероприятий как на текущий период времени, так и на перспективу. В каждом ГТП существует Программа энергосбережения, разработанная на определенный период времени. Поэтому выводы энергоаудита по предлагаемым энергосберегающим мероприятиям должны дополнять или конкретизировать данную Программу или положены в основу вновь разрабатываемой Программы. Согласно Положению [1] на этом этапе необходимо провести:

- разработку организационно-технических мероприятий по повышению эффективности использования ТЭР, определение перечня работ, необходимых для  реализации конкретных энергосберегающих мероприятий;

- определение экономии топлива и всех видов энергоносителей, достигаемой  при реализации предложенных мероприятий, проведение оценки других факторов, влияющих на экономическую эффективность мероприятия (уровень надежности, численность эксплуатационного персонала и т.д.);

- определение затрат и возможных сроков реализации мероприятий;

- расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий с ранжированием их по срокам окупаемости.

9.4.2 Основной принцип, заложенный при формировании программы технологических энергосберегающих мероприятий – первоочередная реализация мероприятий с минимальными затратами, которые дают максимальный энергосберегающий эффект.

Форма представления энергосберегающих мероприятий приведена в таблице Е.1 (приложение Е). В ней они располагаются по видам затрат ТЭР:

- на технологические нужды основного производства;

- на технологические нужды вспомогательного производства:

- на технологические потери.

Все мероприятия должны быть ранжированы по категориям окупаемости: «беззатратные», «малозатратные», «затратные».

«Беззатратные» – мероприятия, проводимые дочерними обществами по внедрению энергоэкономичных технологических режимов, соблюдения режима экономии и осуществляемые в порядке текущей деятельности предприятия.

«Малозатратные» – мероприятия со сроком окупаемости от 2-х до 3-х лет. Финансирование на них может быть осуществлено за счет средств самого ГТП.

«Затратные» – мероприятия со сроком окупаемости до 6 лет. Финансирование этих мероприятий требует централизованного финансирования ОАО «Газпром» или инвестиций сторонних организаций.

Анализ окупаемости затрат на реализацию энергосбережения должен проводиться с учетом цен на энергоносители: на сэкономленный газ – по цене газа на СТН; на электроэнергию – по средней цене приведенного (двухставочного) тарифа; на тепловую энергию – по цене тарифа покупной тепловой энергии.

9.4.3 При выборе и обосновании энергосберегающих мероприятий следует ориентироваться на приоритетные направления энергосбережения, приведенные в таблице Е.2 (приложение Е):

- оптимизация технологических режимов транспорта газа;

- замена и модернизация ГПА;

- капитальный ремонт линейных участков с пониженным разрешенным давлением;

- поддержание КПД ГПА за счет их ремонта;

- совершенствование технологических операций (сокращение количества пусков-остановок ГПА, переход на остановку ГПА без стравливания, внедрение экономических схем продувки пылеуловителей, врезка отводов газа под давлением, снижение гидравлического сопротивления линейных участков до нормативного уровня за счет их очистки и т.д.);

- устранение утечек и перетечек газа в коммуникациях КС и на ЛЧ магистральных газопроводов.

Приоритетные направления энергосбережения по экономии электроэнергии приведены в таблице Е.3 (приложение Е):

- оптимизация режимов работы оборудования;

- замена и модернизация оборудования;

- улучшение техсостояния оборудования при ремонте;

- внедрение АСКУЭ и усовершенствованных приборов учета электроэнергии.

- внедрение рациональных схем освещения, отопления и вентиляции;

Приоритетные направления энергосбережения по экономии тепловой энергии приведены в таблице Е.4 (приложение Е):

- режимно-наладочные работы на системах теплоснабжения;

- оптимизация функционирования приточно-вытяжной вентиляции;

- мероприятия, связанные с модернизацией основного технологического оборудования (реконструкция котельных, замена горелочных устройств);

- мероприятия, связанные с внедрением приборов учета, автоматизацией коммерческого учета в тепло - и водопотреблении;

- мероприятия, связанные с дооснащением котельных приборами учета газа.

9.4.4 Существует ряд общих рекомендаций по энергосбережению в ГТП и ряд конкретных рекомендаций, относящихся к отдельным направлениям энергосбережения.

При оценке экономической эффективности энергосбережения необходимо определить следующие показатели:

- капитальные затраты, тыс. руб.;

- величины сэкономленного природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, тыс.м3,  тыс. кВт(ч, Гкал;

- стоимостной эффект энергосбережения, тыс. руб.;

- срок окупаемости мероприятия, лет;

- экономическую эффективность мероприятия.

Капитальные затраты включают: проект, стоимость оборудования, стоимость материалов, монтаж и наладка, налоги и др. статьи.

Энергосберегающий эффект определяется как разница в потреблении ТЭР (газа, электроэнергии, тепловой энергии) объектами ГТС, возникающая при внедрении энергосберегающего мероприятия по сравнению с базовым вариантом.

Расчет энергосберегающего эффекта для транспорта газа представлен в Инструктивных материалах [14].

Стоимостные эффекты экономии природного газа, электроэнергии и тепловой энергии , , , тыс.руб., вычисляют по формулам

| , | (9.39) |
| --- | --- |
| , | (9.40) |
| , | (9.41) |

где   , ,  – цены на газ, электроэнергию, тепловую энергию; руб./тыс.м3, руб./кВт(ч, руб./Гкал;

, ,  - суммарные величины сэкономленного природного газа, электроэнергии, тепловой энергии; тыс.м3; тыс. кВт(ч; Гкал.

Срок окупаемости мероприятия - время, необходимое, чтобы капиталовложения окупились.

Оценка экономической эффективности энергосбережения должна быть проведена в соответствии с Временными методическими указаниями [15]. В качестве показателей экономической эффективности предлагаемых энергосберегающих мероприятий используют  накопленный чистый дисконтированный доход,  внутреннюю норму доходности, срок окупаемости (с учетом дисконтирования). Пример технико-экономической оценки энергосберегающих мероприятий приведен в таблицах Е.4, Е.5 (приложение Е).

10 Этап согласований и подготовки отчетной документации

На данном этапе производится оформление, согласование отчетной документации и ее сдача в установленном договором порядке согласно Положению [1].

По результатам энергоаудита (энергетического обследования) оформляются следующие документы (на бумажных и электронных носителях в PDF формате):

- отчет о выполненном энергоаудите (энергетическом обследовании);

- энергетический паспорт потребителя ТЭР дочернего общества (или вносятся изменения в существующий паспорт).

Дочернее общество (организация) ОАО «Газпром» изучает, делает замечания и визирует отчетную документацию, а также согласовывает перечень мероприятий по повышению эффективности использования ТЭР.

Энергетический паспорт потребителя ТЭР согласовывается Департаментом ТЭК Минпромэнерго России на основании соответствующего экспертного заключения Совета энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности.

Отчет по энергоаудиту ГТС должен содержать описательную и аналитическую части.

Отчет должен быть кратким и конкретным, все расчеты и материалы обследования следует выносить в приложения. Основные числовые данные надо представлять в виде таблиц и диаграмм. В описательной части представляется информация об объекте энергоаудита (энергетического обследования), имеющая отношение к вопросам энергоиспользования.

В аналитической части приводят расчет показателей энергоэффективности КЦ, КС, ГТС; анализ эффективности расходования ТЭР; энергосберегающие мероприятия.

Требования, предъявляемые к оформлению результатов энергоаудита, представлены в таблице 10.1.

Основные формы энергетического паспорта представлены в документе «Энергетический паспорт ...» [16]. Для показателей энергетической эффективности ГТС разработана форма Х энергетического паспорта «Показатели энергоэффективности ГТС», приведенная в приложении Ж.

Т а б л и ц а 10.1 - Требования к оформлению результатов энергоаудита

| Требования, предъявляемые к результатам энергоаудита | Источник информации | Выходной результат |
| --- | --- | --- |
| Составление топливно-энергетических балансов ГТС. Обобщение результатов анализа использования ТЭР по группам оборудования, технологическим процессам, видам топлива и энергоносителей. | Раздел 8 | Топливно-энергетические балансы: природный газ; электроэнергия; тепловая энергия. |
| Расчет фактических показателей энергоэффективности и разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ТЭР по каждому показателю. | Раздел 9 | Показатели энергоэффектив-ности КЦ, КС, ГТС. |
| Анализ собранной информации и результатов обработки инструментального обследования. Анализ причин несоответствия фактических и нормативных значений показателей энергоэффективности. |  | Анализ эффективности расходования ТЭР КЦ, КС, ГТС. |
| Разработка организационно-технических мероприятий по повышению эффективности использования ТЭР, определение перечня работ, необходимых для реализации конкретных энергосберегающих мероприятий. Количественная оценка факторов, влияющих на экономическую эффективность мероприятий. Оценка стоимости предложенных энергосберегающих мероприятий и их ранжирование по экономической эффективности. |  | Энергосберегающие мероприятия |
| Составление энергетического паспорта (или внесение корректировки в существующий энергетический паспорт). | Приложение Ж, [16] | Энергетический паспорт |

Приложение А

(обязательное)

##### Оценка погрешности расчета величины технологических потерь

газа газотранспортной системы

А.1 Уравнение баланса газа газотранспортной системы

Уравнение баланса газа ГТС с транзитно-распределительным характером транспорта газа имеет вид

| , | (А.1) |
| --- | --- |

где   – объем газа, поступивший в ГТС;

– объем газа, переданный потребителям через ГРС;

– объем газа, расходуемый на СТН ГТС;

– запас газа в системе за расчетный период;

– газ, переданный другим газотранспортным дочерним обществам или на экспорт;

– потери газа при авариях.

Объем газа, расходуемый на СТН ГТС , вычисляют по формуле

| , | (А.2) |
| --- | --- |

где            – топливный газ, расходуемый ГТС;

– газ, расходуемый на ПТН ГТС;

– технологические потери газа ГТС.

Для расчета баланса используют данные измерений на ГИС, ГРС, ГРП и некоторые расчетные величины: изменение объема газа в системе за расчетный период, расход газа на ПТН (кроме топливного газа). ТП газа рассчитывают балансовым способом в соответствии с Инструкцией [6].

Формула для технологических потерь газа ГТС, рассчитываемых балансовым методом, имеет вид

| , | (А.3) |
| --- | --- |

где     - расчетная величина технологических потерь газа;

, , ,  - данные измерений;

, , - расчетные данные.

Входящие в уравнение (А.3) величины либо измеряют, либо рассчитывают. Представим эти величины в виде

| , | (А.4) |
| --- | --- |
| , | (А.5) |

где    ,  – истинные значения измеряемых и рассчитываемых параметров;

, – погрешности измерений и расчета параметров.

Анализируя уравнение (А.3) следует отметить, что основными источниками ошибок определения технологических потерь газа балансовым методом являются:

- погрешности расходомерной техники;

- методические погрешности расчета газа на ПТН;

- методические погрешности определения изменения объема запаса газа в системе за расчетный период;

- методические погрешности расчета газа, теряемого при авариях.

Для дальнейшего анализа ошибок ТП газа ГТС балансовым методом принимается:

- случайные величины,  не имеют корреляционной связи и считаются независимыми друг от друга;

- закон распределения случайных составляющих погрешностей - нормальный (закон Гаусса);

- математические ожидания случайных величин .

- математическое ожидание .

А.2 Инструментальные погрешности измерений

При выполнении условий ГОСТ 8.563.1, ГОСТ 8.562.2, ГОСТ 8.563.3  погрешность измерений считают случайной. Оценку погрешности результата измерений производят с помощью класса точности прибора, который определяет интервал, в котором с вероятностью 0,95 лежит истинное значение измеряемого параметра.

Дисперсия оценки погрешности i-го результата измерений определяется классом точности СИ (расходомерного оборудования) и рассчитывается следующим образом.

По классу точности СИ 95 %-ный доверительный интервал  вычисляют по формуле

| , | (А.6) |
| --- | --- |

где    и – измеренное и истинное значения объема расходуемого газа;

– класс точности i-го СИ.

Так как , поэтому СКО оценки погрешности i-го результата измерений будет равно

|  | (А.7) |
| --- | --- |

А.3 Методические погрешности расчета

Методическими погрешностями при расчете ошибок оценки ТП газа ГТС балансовым методом пренебрегают.

А.4 Вычисление среднеквадратической погрешности оценки технологических потерь газа ГТС

СКО расчета оценки ТП газа ГТС вычисляют по формуле

| . | (А.8) |
| --- | --- |

С учетом формулы (А.7) получим

| . | (А.9) |
| --- | --- |

Точность определения ТП газа ГТС характеризуется доверительным интервалом ее случайной составляющей

| . | (А.10) |
| --- | --- |

По формуле А.7 вычисляют СКО ошибки результата измерения объема газа, полученного или переданного от другого дочернего общества (организации),  (таблица А.1).

Таблица А.1 – Исходная информация по точности полученного (переданного) газа соседним дочерним обществам (организациям)

| Название объекта ГТС | Класс точности расходомера, % | Объем переданного (полученного) газа, млн.м3 | СКО , млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход (КС1) | + | + | + |
| Вход (КС...) | + | + | + |
| Выход (КС…) | + | + | + |
| Итого |  |  | + |

Вычисляют СКО результата измерений объемов газа, переданного потребителям через ГРС,  по формуле А.7  (таблица А.2).

Т а б л и ц а А.2 – Исходная информация по точности измерения расхода газа на ГРС

| Название (№) ГРС | Класс точности расходомера, % | Объем газа, переданного потребителям, млн.м3 | СКО , млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРС№1 | + | + | + |
| ГРС№2 | + | + | + |
| ….. | + | + | + |
| Итого |  |  | + |

Вычисляют СКО результата измерений топливного газа КС  по формуле А.7 (таблица А.3).

Т а б л и ц а А.3 – Исходная информация по точности измерения расхода топливного газа

| Название КС | Класс точности СИ, % | Топливный газ, млн.м3 | СКО , млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| КС№1 |  |  | + |
| - КЦ 1 | + | + | + |
| - КЦ 2 | + | + | + |
| ........ | + | + | + |
| КС№2 |  |  | + |
| - КЦ 1 | + | + | + |
| - КЦ 2 | + | + | + |
| ........ |  |  |  |
| КС S |  |  | + |
| - КЦ 1 | + | + | + |
| - КЦ 2 | + | + | + |
| ........ |  |  | + |
| Итого |  |  | + |

Вычисляют СКО оценки величины ТП газа -  и доверительный интервал  
(таблица А.4).

Т а б л и ц а А.4 – Расчет СКО оценки расчета технологических потерь газа ГТС, млн.м3

| Погрешности | СКО , млн.м3 | , млн.м3 | , млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Погрешность результата измерений полученного (переданного) газа | + | - | - |
| 2 Погрешность результата измерений расхода топливного газа | + | - | - |
| 3 Погрешность результата измерений расхода газа на ГРС | + | - | - |
| 4 Погрешность расчета объема технологических потерь газа ГТС | + | + | + |

С учетом результатов вычислений, представленных в таблице А.4, оценка величины технологических потерь газа ГТС, вычисленная балансовым методом, характеризуется СКО

|  | (А.11) |
| --- | --- |

Точность расчета оценки ТП газа ГТС характеризуется доверительным интервалом ее случайной составляющей

| . | (А.12) |
| --- | --- |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Основные характеристики приборов для измерения технологических параметров компрессорного цеха

Т а б л и ц а Б.1 - Измеряемые технологические параметры компрессорного цеха

| Измеряемая величина | Наименование датчиков | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Точка измерения и наименование параметра | Единицы измерения | Диапазон измерения | Класс точности, погрешность измерения, цена деления |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Узел подключения |
| На входе КЦ | На каждом шлейфе перед байпасом КЦ |
| 1.1 Температура технологического газа | оС | от –20 до +50 | Кл. 0,5 | Термодатчик Термокарман | Термометр лабораторный |
| 1.2 Давление технологического газа (избыточное) | МПа | от 0 до 5,9 | Кл. 0,4 | Датчик давления. Манометр образцовый | Местное измерение |
| На выходе КЦ | На каждом шлейфе после байпаса КЦ |
| 1.3 Температура технологического газа | оС | от –20 до +100 вкл. | Кл. 0,5 | Термодатчик Термокарман | Местное измерение |
| 1.4 Давление технологического газа (избыточное) | МПа | от 0 до 7,5 | Кл. 0,4 | Датчик давления. Манометр образцовый |  |
| 2 Газоперекачивающие агрегаты |
| 2.1 Нагнетатель |
| 2.1.1 Температура технологического газа на входе в нагнетатель | оС | от –20 до +50 | 0,2 | Термодатчик Термокарман | Термометр лабораторный |
| 2.1.2 Давление технологического газа на входе в нагнетатель (избыточное) | МПа | от 0 до 5,9 | Кл. 0,4 | Датчик давления. Манометр образцовый | Местное измерение |
| Окончание таблицы Б.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.3 Перепад давления на входном устройстве (конфузоре) | МПа | от 0 до 0,1 | Кл. 0,005 | Дифференциальный датчик |  |
| 2.1.4 Давление технологического газа на выходе из нагнетателя (избыточное) | МПа | от 0 до 7,5 | Кл. 0,4 | Датчик давления. Манометр образцовый | Местное измерение |
| 2.1.5 Температура технологического газа на выходе из нагнетателя | оС | от –20 до +100 | 0,2 | Термодатчик Термокарман | Термометр лабораторный |
| 2.1.6 Частота вращения ротора нагнетателя | Об/мин | от 0 до 10000 | 20 | Частотомер | САУ агрегата |
| 2.2 Газотурбинная установка ГТУ |
| 2.2.1 Температура воздуха на входе ГТУ | оС | от –30 до +50 | 0,5 | Термодатчик Термометр лабораторный | САУ агрегата Местное измерение |
| 2.2.2 Температура газа за силовой турбиной | оС | от 0 до 1000 | 0,5 | Термопара со вторичным прибором | САУ агрегата |
| 2.2.3 Частота вращения роторов КНД и КВД | Об/мин | от 0 до 10000 | 20 | Частотомеры | САУ агрегата |
| 2.2.4 Давление воздуха за компрессором ГТУ (избыточное) | МПа | от 0 до 2,5 | Кл. 0,4 | Датчик давления. Манометр образцовый | Местное измерение |
| 2.3 Топливный газ |
| 2.3.1 Давление топливного газа (избыточное) | МПа | от 0 до 4,0 | Кл. 0,4 | Датчик давления. Манометр образцовый | Местное измерение |
| 2.3.2 Температура топливного газа | оС | от 0 до 50 | 0,5 | Термодатчик Термокарман | Термометр лабораторный |
| 2.3.3 Перепад давления на расходомерном устройстве | МПа | от 0 до 0,1 | ( 0,5 % | Датчик перепада давлений |  |
| 3 Атмосферный воздух |
| 3.1 Температура атмосферного воздуха | оС | от –50 до +50 вкл. | 0,5 | Термодатчик Термометр лабораторный | САУ агрегата Местное измерение |
| 3.2 Барометрическое давление | МПа | от 0,00 до 0,11 | Кл. 0,002 | Барометр-анероид | Метеостанция |

Т а б л и ц а Б.2 - Коэффициенты расхода конфузоров нагнетателей

| Тип компрессора | Тип ГПА | Коэффициент расхода А, м2,5/мин | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 280-11-1(2) | ГТ-700-5 | 18,55 | Данные ЦКТИ |
| 260-12-1 260-13-2 | ГТК-5 | 24,68 | Данные ЦКТИ |
| 370-17-1 370-15-1 370-14-1 | ГТ-750-6 Дон | 24,68 | Данные ЦКТИ |
| 370-16-1 | ГТ-750-6 | 34,00 | Данные ЦКТИ |
| 370-18-1(2) | ГТК-10 ГПУ-10 | 33,35 | Данные ВНИИГАЗа |
| 520-12-1 | ГТК-10 | 34,93 | Данные ЦКТИ |
| 235-21-1(3) | СТД-12,5 | 62,00 | Данные НЗЛ |
| 650-22 | ГТН-25 | 60,20 | Данные ЦКТИ |
| 650-22-2 | ГТН-25 | 72,30 | Данные ЦКТИ |
| Н-300-1,23 | ГТ-6-750 | 27,39 | Данные ТМЗ |
| Н-6-56 | ГТН-6 | 24,95 | Данные ТМЗ |
| Н-16-75 | ГТН-16 | 27,12 | Данные ТМЗ |
| 2Н-25-76-1,44 | ГТН-25-1 | 62,47 | Данные ТМЗ |
| НЦ-6,3/56М НЦ -6,3/76-2,2 | ГПА-Ц-6,3/56М ГПА-Ц-6,3/76-2,2 | 30,64 | Данные СМНПО |
| НЦ-6,3/125-2,2 | ГПА-Ц-6,3 | 17,53 | Данные СМНПО |
| НЦ-5-16С/45-1,7 | ГПА-Ц-5-16С/45-1,7 | 83,16 | Данные СМНПО |
| НЦ-16/76-1,44 НЦ -16/76-1,5 НЦ -16/76-1,25 НЦ -16/76-1,7 (2-х ступ.) НЦ -16С/76-1,44 НЦ -16С/76-1,5 НЦ -16/56-1,44 НЦ -16/41-1,45 НЦ -16С/85-1,5 НЦ -16/100-1,44 НЦ -16/100-1,7 НЦ -16/125-1,7 НЦ -12/56-1,44 | ГПА-Ц-16/76-1,44 ГПА-Ц-16/76-1,5 ГПА-Ц-16/76-1,25 ГПА-Ц-16/76-1,7 (2-х ступ.) ГПА-Ц-16С/76-1,44 ГПА-Ц-16С/76-1,5 ГПА-Ц-16/56-1,44 ГПА-Ц-16/41-1,45 ГПА-Ц-16С/85-1,5 ГПА-Ц-16/100-1,44 ГПА-Ц-16/100-1,7 ГПА-Ц-16/125-1,7 ГПА-Ц-12/56-1,44 | 43,95 | Данные СМНПО |
| НЦ -16/21-2,2 НЦ -16/41-2,2 НЦ -16/56-1,7 НЦ -16/76-1,7 (3-х ступ. в корпусе 16/76-2,2) НЦ -16/76-2,2 | ГПА-Ц-16/21-2,2 ГПА-Ц-16/41-2,2 ГПА-Ц-16/56-1,7 ГПА-Ц-16/76-1,7 (3-х ступ. в корпусе 16/76-2,2) ГПА-Ц-16/76-2,2 | 72,55 | Данные СМНПО |
| НЦ-25/76 | ГПА-Ц-25/76 | 109,90 | Данные СМНПО |
| НЦ-25/76 | ГПА-Ц-25/76 | 109,90 | Данные СМНПО |
| Окончание таблицы Б.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С3342(1D2С) - I ст. | Центавр-4700 | 8,92 | Данные «Мострансгаз» |
| С3342(2С1С) – II ст. | Центавр-4700 | 8,79 | Данные «Мострансгаз» |
| PCL804-2 | ГТК-25 ИР | 55,70 | Данные Нуово Пиньоне |

Таблица Б.3– Характеристика средств измерений параметров утечек газа от оборудования КЦ, КС

| Наименования измеряемых параметров | Наименование средств измерения | Единицы измерения | Диапазон измерения | Пределы основной погрешности СИ ( (; (; ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Измерение параметров утечек от трубопроводной и технологической арматуры: запорная, предохранительная, обратного действия, отсечная, конденсатоотводящая, регулирующая. В состав этой группы входят разъемные и неразъемные соединения арматуры (фланцы, муфты, резьбовые и сварные соединения) |
| 1.1 | Концентрация метана | Течеискатели газоанализаторы- измерители концентраций метана | % об. | 0-1% об., 0-5% об., 0-20% об. и более | ( = ± 0,2% об. ( = ± 5% ( = ± 25% |
| 1.2 | Скорость газового потока | Измерители скорости газовых потоков | м/с | от 0,2 до 40 | (V1 = ( (0,05 +0,05VX) м/с в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с; (V2 = ( (0,1+0,05VX) м/с в диапазоне от 0,5 до 2 м/с; (V3 = ( (0,5 +0,05VX) м/с в диапазоне от 2 до 40 м/с. |
| 1.3 | Расход газовой смеси | Измерители расхода газовой смеси | м3/ч | 4-400 | ( = ( 0,2% |
| 1.4 | Производительность вентиляционных побудителей расхода | Вентиляционные побудители расхода | м3/ч | не менее 100 м3/ч; не менее 3000 м3/ч | - |
| 1.5 | Температура газовой смеси | Термометр | 0С | от -40 до 0 оС, от 0 до +85 оС | (t1 = ( 0,2 оС в диапазоне от минус 10 до плюс 50 оС; (t2 = ( 0,5оС в диапазоне от минус 40 до минус 10 оС и от плюс 50 до плюс 85 оС. |
| 1.6 | Давление атмосферное | Манометр дифференциальный | кПа | от 80 до 110 | (Р1 = ( 0,3 кПа (( 2,3 мм.рт.ст.) при температуре от 0 до 60 оС; (Р2 = ( 1,0 кПа (( 7,6 мм.рт.ст.) при температуре от минус 20 до 0оС. |
| Окончание таблицы Б.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. Измерение параметров утечек от свечей на КЦ, КС (в положении свечных кранов «закрыто») |
| 2.1 | Концентрация метана | Течеискатели газоанализаторы- измерители концентраций метана | % об. | 0-1% об., 0-5% об., 0-20% об. и более | ( = ± 0,2% об. ( = ± 5% ( = ± 25% |
| 2.2 | Скорость газового потока | Измерители скорости газовых потоков | м/с | от 0,2 до 40 | (V1 = ( (0,05+0,05VX) м/с в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с; (V2 = ( (0,1+0,05VX) м/с в диапазоне от 0,5 до 2 м/с; (V3 = ( (0,5+0,05VX) м/с в диапазоне от 2 до 40 м/с. |
| 2.3 | Температура газовой смеси | Термометр | ОС | от -38 до 0 ОС, от 0 до +100 ОС | (t1 = ( 0,2 оС в диапазоне от минус 10 до плюс 50 оС; (t2 = ( 0,5 оС в диапазоне от минус 40 до минус 10 оС и от плюс 50 до плюс 85 оС |
| 2.4 | Давление атмосферное | Манометр дифференциальный | кПа | От 80 до 110 | (Р1 = ( 0,3 кПа (( 2,3 мм.рт.ст.) при температуре от 0 до 60 оС; (Р2 = ( 1,0 кПа (( 7,6 мм.рт.ст.) при температуре от минус 20 до 0оС. |
| ( - пределы допускаемой абсолютной основной погрешности, выраженной в единицах измеряемой величины; ( - пределы допускаемой приведенной основной погрешности, %; ( - пределы допускаемой относительной основной погрешности, %. |

Приложение В

(рекомендуемое)

Пример расчета и анализа показателей энергоэффективности

газотранспортной системы

В качестве примера выбран условный пример ГТС с пятью КС, работающими в одном гидравлическом режиме с одним притоком и одним отбором газового потока. Каждая КС состоит из одного КЦ.

В таблице В.1 приведены основные исходные данные, необходимые для определения показателей энергоэффективности ГТС.

В таблице В.2 представлен расчет показателей системной энергоэффективности ГТС.

Определяют показатели энергоэффективности:

- удельный показатель эффективности расхода ТЭР КС;

- удельный показатель эффективности линейного участка.

На рисунке В.1 представлено распределение энергетического вклада КС в суммарные затраты ГТС. Наиболее эффективными по удельному расходу ТЭР являются компрессорные станции КС-2 и КС-1, наименее эффективными – компрессорные станции  КС-4 и КС-3.

На рисунке В.2 представлено распределение энергетического вклада линейных участков в суммарные затраты ГТС. Наиболее эффективный линейный участок между КС-5 и границей ГТС (= 105,1 км), который характеризуется показателем, равным 7527 млн.м3(км/км. Наименее эффективный участок между КС-3 и КС-4, имеющим показатель равный 8514 млн. м3(км/км.

В представленном примере полученные показатели энергоэффективности ГТС свидетельствуют о том, что снижение уровня давлений газа на участке ЛУ 3-4 между КС-3 и КС-4 приводит к снижению энергоэффективности КС-4 и КС-3. К снижению энергоэффективности КС-4 приводит также и включение на всех работающих ГПА котлов-утилизаторов.

Т а б л и ц а В.1 – Исходные данные для расчета показателей энергоэффективности ГТС

| Название КС | Qкц | Р1кц | Р2кц | Т1кц | (кц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. м3 | кгс/см2 | кгс/см2 | К | безразм. | безразм. | тыс.кВт(ч | тыс.м3 | т у.т. |
| Вход | 7562,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приток | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КС№1 (КЦ1) | 8335,6 | 66,894 | 85,024 | 288,800 | 0,889 | 0,870 | 1323 | 25108 | 29146,4 |
| КС№2 (КЦ1) | 8308,3 | 62,611 | 84,902 | 286,700 | 0,915 | 0,875 | 1320 | 29292 | 33930,7 |
| КС№3 (КЦ1) | 8290,1 | 65,874 | 83,597 | 288,500 | 0,880 | 0,871 | 1315 | 24815 | 28808,6 |
| КС№4 (КЦ1) | 8253,7 | 64,650 | 85,014 | 288,300 | 0,901 | 0,873 | 1310 | 29149 | 33763,9 |
| КС№5 (КЦ1) | 8226,4 | 66,180 | 85,177 | 290,800 | 0,886 | 0,874 | 1305 | 26418 | 30638,8 |
| Выход | 8192,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбор | 36,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а В.2 – Расчет показателей системной энергоэффективности ГТС

| Объекты ГТС | Авх |  |  | Апр | Аотб | Авых | Элу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. м3(км | млн. м3(км | млн. м3(км | млн. м3(км | млн. м3(км | млн. м3(км | млн. м3(км /км | кг у.т./млн. м3(км |
| Вход | 1372081,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приток |  |  |  | 145138,1 |  |  |  |  |
| КС№1 |  | 4533,3 | 823611,0 |  |  |  |  | 35,4 |
| Линейный участок 1-2 |  |  |  |  |  |  | 7854,0 |  |
| КС№2 |  | 4640,5 | 1010790,0 |  |  |  |  | 33,6 |
| Линейный участок 2-3 |  |  |  |  |  |  | 11225,9 |  |
| КС№3 |  | 4344,4 | 780381,0 |  |  |  |  | 36,9 |
| Линейный участок 3-4 |  |  |  |  |  |  | 8514,0 |  |
| КС№4 |  | 4177,8 | 913361,0 |  |  |  |  | 37,0 |
| Линейный участок 4-5 |  |  |  |  |  |  | 7728,5 |  |
| КС№5 |  | 4615,3 | 836087,0 |  |  |  |  | 36,6 |
| Линейный участок 5-6 |  |  |  |  |  |  | 7527,4 |  |
| Отбор |  |  |  |  | 10325,8 |  |  |  |
| Выход |  |  |  |  |  | 1481900,1 |  |  |

Рисунок В.1 - Энергетический вклад КС в суммарные энергозатраты ГТС

Рисунок В.2 - Энергетический вклад линейных участков в суммарные энергозатраты ГТС

Приложение Г

(рекомендуемое)

Справочные данные по основным техническим и расчетно-нормативным характеристикам

газоперекачивающих агрегатов

Т а б л и ц а Г.1 – Основные технические характеристики электроприводных ГПА

| Наименование показателя | Единица измерения | Тип электроприводного агрегата |
| --- | --- | --- |
|  |  | АЗ-4500-1500 | СТМ-4000 | СТД-4000 | ЭГПА-Ц-6,3 | СТД-12500 | СДГ-12500, СДГМ-12500 | ЭГПА-25Р |
| Номинальная мощность электродвигателя | кВт | 4500 | 4000 | 4000 | 6300 | 12500 | 12500 | 25000 |
| Частота вращения ротора электродвигателя | мин-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2900-3700 |
| Масса электродвигателя | кг | 26800 | 20000 | 12920 | 21950 | 29500 | 36000 | 80400 |
| Тип компрессора | - | 280-11-1 | 280-11-6 | 280-11-6 | НЦ-6,3/ 125-2,2 | 370-18-2 (235-21-3) | 285-22-1 | 650-12-1 |
| Частота вращения ротора компрессора | мин-1 | 7950 | 7980 | 7980 | 7970 | 4800 | 5000 | 3700 |
| Давление на входе в компрессор | ата | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 56,8 | 62,0 (50,7) | 50,7 | 52,8 |
| Давление на выходе из компрессора | ата | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 125,0 | 76,0 (76,0) | 76,0 | 76,0 |
| Коммерческая производительность | млн.м3 сутки | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 4,5 | 37,0 | 21,9 | 46,0 |
| Политропный КПД ЦБН | % | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 73,0 | 84,0 | 84,0 | 82,0 |
| КПД электродвигателя | % | 97,4 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,9 | 97,8 | 96,5 |
| КПД мультипликатора | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |

Т а б л и ц а Г.2 – Номинальные параметры различных типов газотурбинных ГПА

| Тип ГПА | Номинальная мощность ГТУ , кВт | Номинальный КПД ГТУ |
| --- | --- | --- |
| ГТ-700-5 | 4250 | 0,250 |
| ГТК-5 | 4400 | 0,260 |
| Таурус-60 | 5100 | 0,320 |
| ГТ-6-750 (ГТН-6) | 6000(6300) | 0,240 |
| ГТ-750-6 | 6000 | 0,270 |
| ГТ-750-6М | 6000 | 0,300 |
| ГПА-Ц-6,3 | 6300 | 0,240 |
| ГПА-Ц-6,ЗА | 6300 | 0,300 |
| ГПА-Ц-6,ЗБ | 6300 | 0,290 |
| ГПА-Ц-8Б | 8000 | 0,300 |
| ГПА-Ц-6,ЗС | 6300 | 0,305 |
| ГТК-10 | 10000 | 0,290 |
| ГТК-10М | 10000 | 0,320 |
| ГПУ-10 | 10000 | 0,276 |
| ГТК-10И | 10300 | 0,259 |
| ГТК-10ИР | 9500 | 0,330 |
| ГПА-10 Урал | 10000 | 0,340 |
| Коберра-182 | 12900 | 0,275 |
| ГПА-12 Урал, ГПА-12Р Урал | 12000 | 0,340 |
| ГПА-16 Урал, ГПА-16Р Урал | 16000 | 0,363 |
| ГТН-16 | 16000 | 0,290 |
| ГТН-16М1 | 16000 | 0,310 |
| ГТНР-16 | 16000 | 0,330 |
| ГПА-Ц-16 | 16000 | 0,274 |
| ГПА-Ц-18 | 18000 | 0,294 |
| ГПА-16МЖ | 16000 | 0,300 |
| ГПА-16МГ, ГПА-Ц-16С | 16000 | 0,340 |
| ПЖТ-21С, ГПА-Ц-16АЛ | 16000 | 0,355 |
| ГПА-16 Волга | 16000 | 0,365 |
| ГТН-25 | 27500 | 0,281 |
| ГТН-25-1 | 25000 | 0,320 |
| ГТК-25И | 23900 | 0,278 |
| ГТК-25ИР | 22200 | 0,345 |
| ГТНР-25И(В) | 22200 | 0,347 |
| ГТНР-25И(С) | 24600 | 0,354 |
| ГПА-Ц-25 | 25000 | 0,345 |
| ГПА-25 Урал | 25000 | 0,394 |

Т а б л и ц а Г.3 – Индивидуальные нормы расхода топливного газа на 1 кВт(ч политропной работы сжатия КЦ согласно [8]

| Тип ГПА | , кг у.т./кВт(ч |
| --- | --- |
| ГТ-700-5 | 0,773 |
| ГТК-5 | 0,719 |
| Таурус-60 | 0,543 |
| ГТ-6-750, ГТН-6 | 0,771 |
| ГТ-750-6 | 0,692 |
| ГТ-750-6М | 0,557 |
| ГПА-Ц-6,3 | 0,780 |
| ГПА-Ц-6,3А | 0,591 |
| ГПА-Ц-6,3Б (6,3 МВт) | 0,611 |
| ГПА-Ц-6,3Б (8,0 МВт) | 0,591 |
| ГПА-Ц-6,3С | 0,581 |
| ГТК-10 | 0,656 |
| ГТК-10М | 0,532 |
| ГПУ-10 | 0,675 |
| ГТК-10И | 0,710 |
| ГТК-10ИР | 0,528 |
| ГПА-10Урал | 0,567 |
| Коберра-182 | 0,669 |
| ГПА-12Р Урал | 0,513 |
| ГПА-12 Урал | 0,501 |
| ГПА-16 Урал | 0,467 |
| ГПА-16Р Урал | 0,480 |
| ТН-16 | 0,656 |
| ГТН-16М1 | 0,561 |
| ГТНР-16 | 0,527 |
| ГПА-Ц-18 | 0,599 |
| ГПА-Ц-16 | 0,632 |
| ГПА-16МЖ | 0,619 |
| ГПА-16МГ, ГПА-Ц-16С, Коберра 16МГ | 0,511 |
| ПЖТ-21С | 0,478 |
| ГПА-Ц-16АЛ | 0,490 |
| ГПА-16 Волга | 0,465 |
| ГТН-25 | 0,707 |
| ГТН-25-1 | 0,542 |
| ГТК-25И | 0,658 |
| ГТК-25ИР, ГТНР-25И (В) | 0,502 |
| ГТНР-25И (С) | 0,490 |
| ГПА-Ц-25, ГПА-25НК | 0,490 |
| ГПА-25Р Урал | 0,430 |

Т а б л и ц а Г.4 – Индивидуальные нормы расхода электроэнергии на 1 кВт(ч политропной работы сжатия КЦ согласно СТО Газпром 3.3-2-001

| Тип электропривода | Тип нагнетателя | , кВт(ч/кВт(ч |
| --- | --- | --- |
| СТМ-4000 | 280-11-6 | 1,517 |
| СТД-4000 | 280-12-7 | 1,517 |
| СТДП-4000 | 280-12-7 | 1,517 |
| АЗ-4500 | 280-11-1 | 1,519 |
| СТДП-6300 | НЦ-6,3/56 | 1,746 |
| СТДП-6300 | НЦ-6,3/76 | 1,746 |
| СТДП-6300 | НЦ-6,3/125 | 1,746 |
| СТД-12500 | 370-18-2 | 1,511 |
| СТД-12500 | 235-21-3 | 1,511 |
| СДГ-12500 | 285-22-1 | 1,512 |
| СТГМ-12500 | 370-18-2 | 1,512 |
| ЭГПА-25Р | 650-12-1 | 1,488 |

##### Приложение Д

(рекомендуемое)

Пример расчета и анализа показателей энергоэффективности

компрессорного цеха

Д.1 Пример расчета показателей энергоэффективности компрессорного цеха на основе данных инструментальных замеров

Оценка эффективности использования ТГ КЦ произведена посредством проведения измерений параметров работы ГПА на контрольном режиме и последующим сравнением фактического расхода ТГ с расчетной нормативной величиной.

В таблице Д.1 приведены исходные данные, необходимые для определения показателей энергоэффективности КЦ. В КЦ установлено 5 ГПА, 4 ГПА находятся в работе, в том числе три  ГПА-Ц-18 и один ГПА-Ц-16. Физические константы природного газа рассчитаны по его химическому составу.

В таблице Д.2 приведены данные, полученные в результате измерений параметров ГПА:

- расход ТГ определен с помощью нормальных диафрагм, установленных на топливном коллекторе каждого ГПА. Расчет характеристик диафрагм и расхода ТГ выполнен в соответствии с ГОСТ 8.563.1,  ГОСТ 8.563.2,  ГОСТ 8.563.3;

- измерение коммерческой производительности ГПА проведено по перепаду давления на конфузорах нагнетателей и параметрам природного газа на входе ЦБН.

В таблице Д.3 представлен расчет показателей энергоэффективности КЦ:

- вычислена политропная работа сжатия КЦ, которая равна 916,6 тыс.кВт(ч.;

- вычислен удельный расход ТГ , который равен 0,542 м3/кВт(ч.;

- рассчитана норма расхода ТГ для КЦ с ГПА-Ц-16 и ГПА-Ц-18 в соответствии с Методикой [4], которая равна 0,563 м3/кВт(ч.

- вычислено отклонение фактического удельного расхода ТГ КЦ за расчетный период (сутки) от нормы, которое равно “-”3,7%.

Знак “-” означает, что на данном режиме работы КЦ каждые сутки экономится ТГ в размере 19 тыс.м3.

Вывод - данный режим и техническое состояние ГПА удовлетворительное и соответствует нормативным требованиям по расходу топливного газа.

Т а б л и ц а Д.1 - Исходные данные

| Наименование параметров | Обозначения | Единица измерений | По агрегатам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГПА-Ц-18 | ГПА-Ц-18 | ГПА-Ц-16 | ГПА-Ц-18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тип ЦБН | - | - | НЦ-16-76-1,44/5300 |
| Номинальная мощность ГПА |  | кВт | 18000 | 18000 | 16000 | 18000 |
| Количество установленных ГПА |  |  | 5 |
| Количество работающих ГПА |  | ед. | 4 |
| Агрегаты эксплуатирующиеся с котлами утилизаторами |  | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| Газовая постоянная |  | кДж/кг(К | 0,5089 |
| Относительная плотность газа по воздуху |  |  | 0,5654 |
| Массовая теплотворная способность газа |  | кДж/кг | 49137 |
| Объемная теплотворная способность газа (Т = 293,15 К) |  | кДж/м3 | 33459 |
| Плотность газа (при 20 0С и 0,1013 Мпа) |  | кг/м3 | 0,6809 |
| Барометрическое давление |  | МПа | 0,099 |

Таблица Д.2 - Измеренные параметры

| Наименование параметров | Обозначения | Единицы измерений | По агрегатам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГПА-Ц-18 | ГПА-Ц-18 | ГПА-Ц-16 | ГПА-Ц-18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 |
| Давление газа на входе в нагнетатель |  | кг/см2 | 54,20 | 54,45 | 54,60 | 54,20 |
|  |  | МПа | 5,414 | 5,437 | 5,452 | 5,415 |
| Давление газа на выходе из нагнетателя |  | кг/см2 | 72,00 | 72,30 | 72,40 | 71,90 |
|  |  | МПа | 7,158 | 7,187 | 7,197 | 7,146 |
| Температура газа на входе в нагнетатель |  | оС | 18,9 | 19,0 | 18,8 | 18,9 |
|  |  | К | 292,0 | 292,1 | 291,9 | 292,0 |
| Температура газа на выходе из нагнетателя |  | оС | 43,8 | 44,0 | 43,5 | 43,6 |
|  |  | К | 316,9 | 317,1 | 316,6 | 316,7 |
| Температура газа на входе в компрессор | t3 | оС | 8,4 | 6,8 | 8,5 | 8,0 |
| Перепад давлений на конфузоре нагнетателя |  | кг/м2 | 2795 | 2735 | 2785 | 2868 |
| Давление топливного газа |  | кг/см2 | 23,17 | 23,22 | 23,25 | 23,19 |
|  |  | МПа | 2,371 | 2,376 | 2,379 | 2,373 |
| Температура топливного газа |  | оС | 20,95 | 20,92 | 20,67 | 20,50 |
|  |  | К | 294,05 | 294,02 | 293,77 | 293,60 |
| Перепад на диафрагме топливного газа |  | кг/м2 | 4594 | 4556 | 4729 | 5006 |
| Коэффициент сжимаемости на входе нагнетателя |  | - | 0,8984 | 0,8982 | 0,8976 | 0,8984 |
| Плотность газа на входе нагнетателя |  | кг/м3 | 40,57 | 40,74 | 40,90 | 40,57 |
| Массовый расход газа через нагнетатель |  | кг/с | 246,6 | 244,5 | 247,2 | 249,9 |
| Коэффициент сжимаемости на входе диафрагмы ТГ |  | - | 0,9553 | 0,9552 | 0,9550 | 0,9550 |
| Окончание таблицы Д. 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Плотность ТГ |  | кг/м3 | 16,59 | 16,63 | 16,67 | 16,64 |
| Расход ТГ |  | кг/с | 0,965 | 0,962 | 0,981 | 1,008 |
| Коммерческая производительность ГПА |  | млн.м3/сут | 31,36 | 31,09 | 31,44 | 31,78 |

Т а б л и ц а Д.3 - Расчет показателей энергоэффективности КЦ

| Показатели | Обозначение | Единица измерений | Источник информации, формула | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем газа, транспортируемый за расчетный период времени (сутки) |  | млн.м3/сут |  | 125,67 |
| Давление на входе КЦ |  | МПа |  | 5,430 |
| Давление на выходе КЦ |  | МПа |  | 7,172 |
| Температура на входе КЦ |  | К |  | 292,0 |
| Температура на выходе КЦ |  | К |  | 316,9 |
| Индивидуальная норма расхода ТГ |  | м3/кВт(ч |  | 0,531 |
| Объем ТГ, расходуемый КЦ за расчетный период времени (сутки) |  | тыс.м3 |  | 497 |
| Коэффициент влияния тем-пературы воздуха на входе компрессора |  | - | 1,02+0,0025((t3+5) | 1,040 |
| Коэффициент влияния котлов утилизаторов |  | - | 1+0,025( | 1,020 |
| Норма расхода топливного газа КЦ |  | м3/кВт(ч |  | 0,563 |
| Коэффициент сжимаемости газа |  | - |  | 0,898 |
| Степень сжатия газового потока КЦ |  | - | Формула (9.27) | 1,32 |
| Политропная работа сжатия КЦ |  | кВт(ч | Формула (9.26) | 916604,4 |
| Фактический удельный расход ТГ |  | м3/кВт(ч | Формула (9.25) | 0,542 |
| Отклонение фактического удельного расхода ТГ КЦ от нормы |  | % |  | -3,7 |
| Нормативная потребность в ТГ КЦ за расчетный период времени (сутки) |  | тыс.м3 | ( | 516,0 |
| Отклонение фактического расхода ТГ КЦ от нормативного |  | тыс.м3 |  | -19,0 |
| П р и м е ч а н и е – Знак «-» означает экономию ТГ. |

Д.2 Пример расчета показателей энергоэффективности компрессорного цеха на основе данных документального обследования

Оценка эффективности показателей энергоэффективности КЦ произведена посредством проведения анализа данных, полученных на этапе документального обследования.

Исходные данные  для расчета показателей энергоэффективности получены путем осреднения параметров за месяц и представлены в строках 1, 2, 3 таблицы Д.4.

Расчет оценки показателей энергоэффективности КЦ представлен в строках 4(8 таблицы Д.4. Расчетный период – квартал, год.

Нормы расхода газа рассчитаны в соответствии с Методикой [4] и представлены в строках 9, 10, 11.

Анализ показал, что:

- в КЦ допущен перерасход ТГ во II и IV кварталах, который равен соответственно 11,4 и 3,1 млн. м3;

- удельные расходы газа на ПТН меньше нормы;

- удельные технологические потери газа составили 0,032 м3/кВт(ч и превышают норму, равную 0,0035 м3/кВт(ч.

Вывод:

- необходимо более детальное инструментальное обследование ГПА для выявления причин перерасхода ТГ;

- необходимо инструментальное обследование оборудования КЦ по выявлению причин повышенных технологических потерь газа.

Т а б л и ц а Д.4 –  Расчет показателей энергоэффективности КЦ с газотурбинными ГПА (ГТК-10, 8ГПА)

| Показатели | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Расход газа на собственные технологические нужды, млн. м3, в т.ч.: | 49,678 | 46,646 | 43,286 | 53,348 | 192,959 |
| - топливный газ, млн. м3 | 48,502 | 44,886 | 42,136 | 52,145 | 187,668 |
| - газ на прочие технологические нужды, млн. м3 | 0,353 | 0,528 | 0,345 | 0,361 | 1,587 |
| - ТП, млн. м3 | 0,824 | 1,232 | 0,806 | 0,842 | 3,703 |
| 2 Расход электроэнергии на СТН, тыс. кВт(ч, в том числе: | 2519,806 | 2542,436 | 2441,154 | 2576,311 | 10079,707 |
| - на компримирование, тыс. кВт(ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - на прочие технологические нужды, тыс. кВт(ч | 2519,806 | 2542,436 | 2441,154 | 2576,311 | 10079,707 |
| 3 Политропная работа сжатия КЦ, млн. кВт(ч | 80,668 | 52,401 | 66,255 | 82,017 | 281,340 |
| 4 Удельный расход ТГ, кг у.т./ кВт(ч | 0,685 | 0,975 | 0,724 | 0,724 | 0,777 |
| 5 Удельный расход газа на ПТН КЦ, м3/кВт(ч | 0,012 | 0,018 | 0,012 | 0,012 | 0,014 |
| 6 Удельные ТП газа КЦ, м3/кВт(ч | 0,028 | 0,042 | 0,028 | 0,029 | 0,032 |
| 7 Удельный расход электроэнергии на СТН КЦ, кВт(ч/кВт(ч | 0,031 | 0,049 | 0,037 | 0,031 | 0,036 |
| 8 Удельный расход ТЭР на СТН КЦ, кг у.т./кВт(ч | 0,711 | 1,029 | 0,756 | 0,751 | 0,793 |
| 9 Норма расхода ТГ, кг у.т./кВт(ч | 0,685 | 0,727 | 0,727 | 0,681 | 0,705 |
| 10 Норма ТП газа КЦ, м3/кВт(ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| 11 Норма расхода газа на технологические потери КЦ, м3/кВт(ч | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 12 Отклонение фактического расхода ТГ КЦ от нормативного, млн. м3 | 0 | 11,4 | -0,174 | 3,094 | 14,318 |
| П р и м е ч а н и е - Отрицательное значение означает экономию ТГ, положительное - перерасход. Объемная низшая теплота сгорания топливного газа =7970 ккал/м3. |

Приложение Е

(рекомендуемое)

Технико-экономическая оценка энергосберегающих мероприятий

Т а б л и ц а Е.1 - Форма представления мероприятий по энергосбережению ООО « ….. » в 200...г.

| Виды затрат ТЭР | Энергосберегающие мероприятия | Объекты внедрения | Объемы внедрения | Необходимые затраты, тыс.руб. | Энергосберегающий эффект, тыс. м3 | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Природный газ |
| Технологические нужды основного производства |  |  |  |  |  |  |
| Технологические нужды вспомогательного производства |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электроэнергия |
| Технологические нужды основного производства |  |  |  |  |  |  |
| Технологические нужды вспомогательного производства |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы Е.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Тепловая энергия |
| Технологические нужды основного производства |  |  |  |  |  |  |
| Технологические нужды вспомогательного производства |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а Е.2 – Наиболее эффективные мероприятия по экономии природного газа

| Мероприятия | Факторы эффекта энергосбережения |
| --- | --- |
| Мероприятия по системной оптимизации режимов работы ГТС |
| 1 Оптимизация распределения потоков в ГТС | Оптимальное использование существующих мощностей КС, в результате чего появляется возможность вывода из работы в резерв ГПА |
| 2 Оптимальное распределение нагрузки между КЦ многоцеховых КС | Оптимизация режимов работы ГПА по критерию минимума суммарных энергозатрат на многоцеховой КС |
| 3 Реконструкция (капитальный ремонт) линейных участков магистрального газопровода с пониженным разрешенным давлением | Повышение энергоэффективности участка ГТС за счет ликвидации «энергетически узких мест» |
| 4 Оптимизация распределения потоков газа по ГТС за счет монтажа межсистемных перемычек | Распределение газа из менее энергоэффективных участков газопровода в более энергоэффективные |
| Мероприятия по локальной оптимизации режимов работы компрессорных цехов и станций |
| 1 Оптимизация количества состава работающих ГПА | Включение в работу минимального необходимого количества наиболее эффективных ГПА на основе контроля их располагаемой мощности и КПД |
| 2 Оптимизация распределения нагрузки между ГПА в КЦ | Оптимизация режимов работы ГПА по критерию минимума суммарных энергозатрат в КЦ (обеспечение работы ГПА в оптимальной зоне характеристик) |
| Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию оборудованию компрессорного цеха |
| Поддержание технического состояния элементов ГПА на нормативном уровне | Повышение КПД ГТУ, ЦБН. Уменьшение расхода ТГ |
| Мероприятия по совершенствованию технологических операций |
| 1 Сокращение количества вынужденных остановок ГПА | Экономия газа за счет уменьшения расхода пускового и ТГ, уменьшение стравливания газа из контуров ЦБН |
| 2 Перевод ГПА на электрический пуск | Экономия пускового газа |
| 3 Внедрение экономических схем продувки пылеуловителей | Исключение сброса газа в атмосферу |
| 4 Внедрение теплоутилизационных установок | Снижение расхода газа за счет подогрева ТГ выхлопными газами ГТУ. Использование утилизированного тепла для отопления |
| 5 Использование эжекторных систем для откачки газа при ремонте газопроводов | Уменьшение потерь газа при ремонте газопроводов |
| 6 Применение ремонтных конструкций, обеспечивающих ремонт газопровода без стравливания газа | Уменьшение потерь газа при ремонте газопроводов |
| 7 Применение передвижных компрессорных установок для опорожнения трубопровода от газа и его утилизации при проведении капитальных ремонтов | Уменьшение потерь газа при ремонте газопроводов |
| Окончание таблицы Е.2 |
| Мероприятия по повышению технического уровня оборудования |
| 1 Применение СПЧ ЦБН | Согласование характеристик ГПА, ЛЧ. Уменьшение расхода ТГ. |
| 2 Внедрение эффективных ВОУ для очистки циклового воздуха | Повышение КПД ГТУ. Уменьшение расхода ТГ. |
| 3 Замена регенераторов ГПА на более эффективные. | Уменьшение расхода ТГ. |
| 4 Мероприятия по снижению гидравлического сопротивления выхлопного тракта ГТУ | Уменьшение расхода ТГ |
| 5 Выявление протечек на шаровых кранах, установленных на рециркуляционных контурах | Устранение протечек газа через неплотную запорную арматуру. Повышение КПД КЦ. Уменьшение расхода ТГ и электроэнергии для компримирования |
| 6 Замена морально и физически изношенных котлов | Повышение КПД котлов. Уменьшение расхода газа на нужды вспомогательного оборудования |

Т а б л и ц а Е.3 – Наиболее эффективные мероприятия по экономии электроэнергии

| Мероприятия | Факторы эффекта энергосбережения |
| --- | --- |
| 1 Оптимизация режимов работы газопровода путем изменения загрузок электроприводных ГПА | Оптимальное использование существующих мощностей компрессорных станций, в результате чего появляется возможность вывода из работы в резерв ЭГПА |
| 2 Промывка (пропарка) секций АВО газа. | Повышение уровня теплообмена. Снижение расхода электроэнергии на АВО |
| 3 Оптимизация работы вентиляторов АВО газа | Уменьшение количества работающих двигателей АВО газа. Снижение расхода электроэнергии на АВО |
| 4 Применение устройств "мягкого" пуска для электродвигателей АВО газа | Уменьшение потерь электроэнергии при пусковых режимах |
| 5 Замена электродвигателей на более экономичные | Уменьшение потребления электроэнергии |
| 6 Внедрение частотно-регулируемого электропривода на сетевых насосах холодного и горячего водоснабжения и теплоснабжения | Оптимизация расхода электроэнергии и тепла. |
| 7 Внедрение системы АСКУЭ | Сокращение непроизводительных затрат электроэнергии (возможность контроля за процессом электропотребления) |
| 8 Строительство и реконструкция электростанции для собственных нужд. | Уменьшение потребления покупной электроэнергии |
| 9 Внедрение электронных счетчиков высокого класса точности приборов | Повышение точности учета потребляемой электрической энергии по сравнению с ранее установленными индуктивными счетчиками |
| 10 Замена устаревших СКЗ и их автоматизация, повышение напряжения с 6 до 10 кВ | Снижение расхода электроэнергии на СКЗ |
| 11 Внедрение анодных заземлителей с повышенным сроком службы и уменьшением сроков замены | Снижение расхода электроэнергии на СКЗ. |

Т а б л и ц а Е.4 – Наиболее эффективные мероприятия по экономии тепловой энергии

| Мероприятия | Факторы эффекта энергосбережения |
| --- | --- |
| 1 Очистка (промывка) сетей теплоснабжения. Наладка сетей | Повышение технического состояния сетей. Оптимизация расхода тепла. |
| 2 Очистка (промывка) котлов утилизаторов | Повышение технического состояния котлов. |
| 3 Режимная наладка котельных. Наладка котлов с выдачей режимных карт | Оптимизация расхода тепла. |
| 4 Дооснащение котельных КИП | Повышение возможности контроля за процессом потребления сжигаемого газа. |
| 5 Замена горелок на автоматические. | Оптимизация расхода тепла и сжигаемого газа. |
| 6 Ремонт тепловой изоляции теплотрасс. | Уменьшение потерь тепла. |

Е.1 Пример расчета показателей экономической эффективности

В качестве показателей экономической эффективности предлагаемых энергосберегающих мероприятий следует использовать согласно Временным методическим указаниям [15]:

- накопленный чистый дисконтированный доход;

- внутреннюю норму доходности;

- срок окупаемости (с учетом дисконтирования).

Исходные данные для расчета представлены в таблице Е.5. Расчет показателя интегрального эффекта представлен в таблице Е.6.

Исходные параметры для расчета:

Жизненный цикл проекта: базовый (нулевой) год – 2005 г.; шаг расчета – 1 год; расчетный период проекта – 10 лет с начала проекта.

Норма дисконтирования – 12 %.

Капитальные затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий в 2006, 2007, 2008 гг. определены на основе оценок, полученных по результатам проведения энергоаудита ГТС (приведен условный пример).

Размер годовых амортизационных отчислений по этой группе капитальных затрат принят равным 14,3 %.

Налоги на имущество и на прибыль приняты в размере 2 % и 24 %.

Ожидаемый годовой эффект экономии природного газа, электроэнергии и тепловой энергии в 2006-2008 гг. принят на основе оценок, полученных по результатам проведения энергоаудита ГТС (приведен условный пример).

Ожидаемый годовой эффект экономии ТЭР в 2009 -2014 гг. получен как переходящий эффект от экономии ТЭР в конце 2008 г. с учетом того, что только 30 % внедряемых энергосберегающих мероприятий имеет долговременный характер.

Доход от экономии энергоресурсов определен как сумма произведений объемов сэкономленного газа, электроэнергии и тепла на их цену. Он состоит из:

- снижения эксплуатационных расходов за счет экономии газа по цене на СТН;

- снижения эксплуатационных расходов за счет экономии покупной электроэнергии по цене рынка розничных продаж электроэнергии;

- снижения эксплуатационных расходов за счет экономии тепловой энергии по цене себестоимости на выработку 1 Гкал тепла.

Цены на газ, электроэнергию и тепловую энергию на 2006-2014 гг. приняты с учетом прогноза. Норма дисконта принята в размере 12 %.

Т а б л и ц а Е.5 – Исходные данные для расчета

| Наименование показателей | Единицы измерений | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Жизненный цикл |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Экономия природного газа | млн. м3 | 180,0 | 190,0 | 247,0 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| 2 Экономия электроэнергии | млн. кВт(ч | 15,0 | 18,5 | 20,55 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 3 Экономия тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,0 | 5,5 | 6,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4 Цена на газ (на СТН) | руб./1000 м3 | 612,0 | 624,2 | 636,7 | 649,5 | 662,4 | 675,7 | 689,2 | 703,0 | 717,1 |
| 5 Цена на электроэнергию | руб./кВт(ч | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,48 |
| 6 Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 300 | 321 | 337 | 354 | 372 | 390 | 410 | 430 | 452 |
| 7 Ставка налога на имущество | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 Ставка налога на прибыль | % | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 9 Норма дисконта | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Результаты расчета показывают, что рассматриваемый проект является экономически эффективным, т.к. накопленный чистый дисконтированный доход положителен; внутренняя норма доходности больше нормы дисконта, равного 12 %; срок окупаемости не превышает 4-х лет. Пример расчета экономической эффективности предлагаемых энергосберегающих мероприятий приведен в таблице Е.6,

Т а б л и ц а Е.6 – Пример расчета экономической эффективности предлагаемых энергосберегающих мероприятий

| Наименование показателей | Единицы | Период |
| --- | --- | --- |
|  | измерений | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 Жизненный цикл |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 Затраты на энергоаудит | млн. руб. | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Капитальные затраты | млн. руб. | - | 125,0 | 145,0 | 153,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 Основные фонды | млн. руб. | - | 0,0 | 261,9 | 289,1 | 248,6 | 213,8 | 183,9 | 158,1 | 136,0 | 116,9 |
| 5 Амортизационные отчисления | млн. руб. | - |  | 17,9 | 37,5 | 41,3 | 35,5 | 30,6 | 26,3 | 22,6 | 19,4 |
| 7 Доход от экономии энергоресурсов, в т.ч. | млн. руб. | - | 126,4 | 139,8 | 182,0 | 56,1 | 57,5 | 58,9 | 60,3 | 61,8 | 63,3 |
| - от экономии газа на СТН | млн. руб. | - | 110,2 | 118,6 | 157,3 | 48,1 | 49,1 | 50,1 | 51,1 | 52,1 | 53,1 |
| - от экономии электроэнергии | млн. руб. | - | 15,0 | 19,4 | 22,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 9,1 |
| - от экономии тепловой энергия | млн. руб. | - | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 8 Налог на имущество | млн. руб. | - | 0,0 | 5,2 | 5,8 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,3 |
| 9 Прибыль к налогообложению | млн. руб. | - | 126,4 | 134,6 | 176,2 | 51,2 | 53,2 | 55,2 | 57,2 | 59,1 | 61,0 |
| 10 Налог на прибыль | млн. руб. | - | 30,3 | 32,3 | 42,3 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 14,2 | 14,6 |
| 11 Чистая прибыль | млн. руб. | - | 96,1 | 102,3 | 133,9 | 38,9 | 40,4 | 42,0 | 43,4 | 44,9 | 46,4 |
| 12 Чистый поток денежных средств | млн. руб. | -4,0 | -28,9 | -24,9 | 18,4 | 80,2 | 76,0 | 72,5 | 69,7 | 67,5 | 65,8 |
| 13 Коэффициент дисконтирования | безразм. | 1,000 | 0,893 | 0,797 | 0,712 | 0,636 | 0,567 | 0,507 | 0,452 | 0,404 | 0,361 |
| 14 Дисконтированный чистый поток денежных средств | млн. руб. | -4,0 | -25,9 | -19,8 | 13,1 | 51,0 | 43,1 | 36,7 | 31,5 | 27,3 | 23,7 |
| 15 Накопленный дисконтированный поток денежных средств | млн. руб. | -4,0 | -29,9 | -49,7 | -36,6 | 14,4 | 57,5 | 94,2 | 125,8 | 153,1 | 176,8 |
| Накопленный чистый дисконтированный доход | млн. руб. |  | 176,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности | % |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтируемый срок окупаемости | 3 года 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Ж

(обязательное)

Форма X энергетического паспорта газотранспортной системы

Т а б л и ц а Ж.1 - Показатели энергоэффективности ГТС (Форма Х)

| Наименование показателя | Единица измерения | Обозначение | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 200…г. | Текущий год срока действия паспорта |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Показатели энергоэффективности ГТС |
| 1 Норма расхода газа на СТН | м3/млн.м3(км |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 Удельный расход газа на СТН | м3/млн.м3(км |  | + |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а Ж.2 - Показатели энергоэффективности КС (Форма Х)

| Наименование показателя | Единица измерения | КЦ-1 | КЦ-2 | … | КС-1 | КЦ-1 | КЦ-2 | … | КС-… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Показатели системной энергоэффективности КС |
| 1 Удельный показатель эффективности использования ТЭР на СТН КС | кг у.т./млн.м3(км | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 1.1 Удельный показатель эффективности расхода газа на СТН КЦ | м3/ млн.м3(км | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 1.2 Удельный показатель эффективности расхода электроэнергии на СТН КЦ | кВт(ч/млн.м3(км | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3 Удельный показатель эффективности использования ТЭР на СТН КЦ | кг у.т./млн.м3(км | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 2 Показатели локальной энергоэффективности КС |
| 2 Удельный расход ТЭР на СТН КС | кг у.т./кВт(ч | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 2.1 Норма расхода ТГ КЦ | кг у.т./кВт(ч | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 2.2 Удельный расход ТГ КЦ | кг у.т./кВт(ч | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 2.3 Норма расхода газа на ПТН КЦ | м3/кВт(ч | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 2.4 Удельный расход газа на ПТН КЦ | м3/кВт(ч | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 2.5 Норма ТП газа в КЦ | м3/кВт(ч | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 2.6 Удельные ТП газа КЦ | м3/кВт(ч | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 2.7 Норма расхода электроэнергии на компримирование газа КЦ | кВт(ч/ кВт(ч | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 2.8 Удельный расход электроэнергии на компримирование газа КЦ | кВт(ч/ кВт(ч | + | + | + | - | + | + | + | - |

Библиография

| [1] | Положение о порядке организации и проведения энергетических обследований и энергетических аудитов предприятий и объектов ОАО «Газпром» (утверждено Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» А. Г. Ананенковым 27.10.2005). |
| --- | --- |
| [2] | Приказ ОАО «Газпром» №103 от 18.05.2006 «О формах корпоративной периодической и годовой статистической отчетности». |
| [3] | Перечень форм корпоративной периодической статистической отчетности, применяемых с 1 января 2006 года (приложение №1 к приказу ОАО «Газпром» №103 от 18.05.2006). |
| [4] | Ведомственный руководя-щий документ ОАО «Газпром» ВРД 39-1.13-040-2001 | Методика по проведению замеров объемов утечек метана на предприятиях ОАО «Газпром». |
| [5] | Методика расчета нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передачи по электрическим сетям в базовом периоде (приложение №1 к приказу Минпромэнерго России № 267 от 4.10.2005 «Об организации в Министерстве промышленности энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передачи по электрическим сетям»). |
| [6] | Инструкция о порядке составления отчета о поставке продукции по форме № 1-пс (газ) (утверждена ЦСУ СССР 12.06.86 №924/10). |
| [7] | Методика определения расхода природного газа на собственные технологические нужды линейной части магистрального газопровода, газораспределительных и газоизмерительных станций, ООО «ВНИИГАЗ» (утверждена Членом Правления ОАО «Газпром» Б.В. Будзуляком 26.12.2003). |
| [8] | Руководящий документ ОАО «Газпром» РД 153-39.0-112-2001 | Методика определения норм расхода и нормативной потребности в природном газе на собственные технологические нужды магистрального транспорта газа. |
| [9] | Руководящий документ РАО «ЕЭС России» РД 34.09.101-94 | Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. |
| [10] | Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети) (утверждена Членом Правления ОАО «Газпром» Б.В. Будзуляком 21.01.2002). |
| [11] | Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 43-2001 | Государственная система обеспечения единства измерений. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений». |
| [12] | Инструкция по определению производительности центробежных нагнетателей, компрессорных цехов и станций (утверждена начальником Управления по транспортировке и поставкам газа В.М. Курченковым 18.07.1985). |
| [13] | Каталог газодинамических характеристик ЦБК природного газа (утвержден Генеральным директором ООО «ВНИИГАЗ», 2005). |
| [14] | Инструктивные материалы. Экономия природного газа и электроэнергии в транспорте газа (утверждены Заместителем министра газовой промышленности С.С. Кашировым 13.6.1988). |
| [15] | Временные методические указания по определению коммерческой эффективности новой техники в ОАО «Газпром» (утверждены Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» П.И. Родионовым, 2001). |
| [16] | Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов дочерних обществ ОАО «Газпром». Основные положения. Типовые формы (утверждены Руководителем Департамента Госэнергонадзора и энергосбережения Минэнерго России и Членом Правления ОАО «Газпром» Б.В. Будзуляком 28.09.2001). |

# Text boxes

116

СТО ГАЗПРОМ              -2005

81

СТО Газпром              -2007

СТО Газпром              -2007

СТО Газпром              -2006