НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

ПРАВИЛА

Определения потенциала энергосбережения в системах электроснабжения и электропотребления

СТО - СЭФ НГП – 03.03

Москва 2010

| 1. РАЗРАБОТАНО | Авторским коллективом в следующем составе: Руководитель – д.т.н., проф. В.С. Агабабов; С.В. Манохин На основе учебного пособия по энергоаудиту коммунального хозяйства и промышленных предприятий (авторы Б.П. Варнавский А.И. Колесников М.Н. Федоров) |
| --- | --- |

| 2. УТВЕРЖДЕНО | Решением Правления Некоммерческого партнерства «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» Протокол № 05/10от «21» мая 2010 года. |
| --- | --- |

( Некоммерческое партнерство «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности», 2010

# Содержание

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение потенциала энергосбережения связанного с анализом режимов работы трансформаторных подстанций и системы регулирования cosФ. | 3 |
| 2 | Обследование электропотребляющего оборудования, проверка соответствия мощности электродвигателей и мощности потребителя | 6 |
| 3 | Потенциал энергосбережения, связанный с анализом режимов работы системы электроосвещения …………………. | 10 |
| 4 | Потери в электрических сетях предприятия | 10 |

Введение

Настоящие правила устанавливают набор подходов и методов для определения потенциала энергосбережения, которые необходимо использовать в ходе проведения энергетических обследований. Правила устанавливают подходы к оценке потерь энергоресурсов в зависимости от вида потерь и причин их вызвавших. Аналитический этап энергетического обследования заключается в проведении анализа причин вызвавших потери энергоресурсов, а также выбор способов повышения энергетической эффективности.

Настоящие правила содержат ряд практических рекомендаций, которых следует придерживаться в ходе определения потенциала энергосбережения. Определение потенциала энергосбережения необходимо осуществлять расчетным путем, однако для предварительных оценочных расчетов можно использовать справочные и экспертные данные и оценки, приведенные в настоящих Правилах.

1. Определение потенциала энергосбережения связанного с анализом  режимов работы  трансформаторных подстанций и системы регулирования cos(.

В связи со значительным  снижением объемов промышленного производства на российских промышленных предприятиях  может сложиться ситуация, при которой система электроснабжения  будет работать не в номинальном режиме, а значит, увеличится доля потерь, связанная с недогрузкой  трансформаторов. 
   Потери активной электроэнергии в трансформаторе  рассчитываются по формуле:

(Эа=(Р(ххТо+ (Р(к.з К2зТр     кВт ч.

(Р(хх  =(Рхх+Кип(Qхх     - приведенные потери мощности холостого хода трансформатора, кВт;   (Р(к.з=(Рк.з+Кип(Qкз- приведенные потери мощности короткого замыкания, кВт;   Кз =Iср/Iн - коэффициент  загрузки трансформатора по току;  (Рхх -потери мощности холостого хода, в расчетах следует принимать  по каталогу равными потерям в стали (Для тр-ра ТМ-1000/10   (Рхх =2,1-2,45 кВт); (Ркз - потери мощности короткого замыкания; в расчетах следует принимать равными по каталогу потерям мощности в металле обмоток трансформатора  (для приведенного выше тр-ра   (Ркз=12,2-11,6 кВт);  Кип -  коэффициент изменения потерь, зависящий от передачи реактивной мощности (для промышленных предприятий, когда величина его не  задана энергосистемой, следует принимать в среднем равным 0,07), кВт/кВАр;  То - полное число часов присоединения трансформатора к сети;  Тр - число часов работы трансформатора  под нагрузкой за учетный период; (Qхх= SнтIхх/100  -постоянная составляющая потерь реактивной мощности холостого хода трансформатора, кВАр ;     (Qкз = Sнтuк/100  -реактивная мощность, потребляемая  трансформатором при полной нагрузке, кВАр;    Iхх -ток холостого хода , %  ( 1,4 - 2,8 %) ;  uк  -напряжение короткого замыкания , % (  5,5 %)  ;  Sнт -номинальная мощность  трансформатора, кВА  (1000кВа) ; I ср  - средний ток  за учетный период, А ;   Iнт  - номинальный ток  трансформатора.   ( Потери активной мощности  в режиме холостого хода названного выше тр-ра  равны   4,41 кВт).

Потери реактивной энергии за учетный период

(Эр= SнтIххТо/100+ SнтuкК2зТр/100         (потери реактивной мощности в режиме холостого хода  названного выше тр-ра  28 кВт, суммарные потери   32,41 кВт, что  при цене 330 руб./квт составит  около  940 тыс. руб. за год). Влияние материалов трансформатора на его потери приведены в табл.3

При  подсчете потерь мощности в  трехобмоточном  трансформаторе пользуются выражением   (Ртт= (  Р(хх+(Р(кз1К2э1+(Р(кз2К2з2+(Р(кз3К2э3       ,

где     (Р(кз1,  (Р(кз2 , (Р(кз3   - приведенные потери активной мощности  в обмотках  высшего (1), среднего (2), и  низшего (3) напряжения;         Кэ1,   Кз2,  Кэ3  -коэффициенты загрузок этих же обмоток.

При обследовании следует оценивать степень загрузки трансформаторных подстанций,  выключать незагруженные трансформаторы, увеличивая  их степень загрузки. Попытка  сделать линию разграничения с энергосбытом по низкой стороне, с  уходом от управления загрузкой трансформаторов путем  отключения, не снимает проблемы.

Необходимо также  оценить эффективность  работы компенсационных устройств, проанализировать влияние изменение  cos(  на потери в сетях в течение суток (табл.1) ,  подобрать режимы  эксплуатации  косинусных батарей (рис. 1, табл. 2) и при наличии синхронных двигателей, работающих  в режиме компенсации реактивной мощности,  использовать автоматическое управление током возбуждения.

Реактивная мощность при синусоидальном напряжении однофазной сети равна      Q=UI sin(= P tg( , в  трехфазной сети -  как алгебраическая сумма  фазных реактивных мощностей.  Уровень компенсируемой мощности  Qк  определяется как разность реактивных мощностей нагрузки предприятия Qп  и представляемой предприятию энергосистемой Qэ:

Qк= Qп- Qэ=Р (tg(П -tg(Э)

Основными потребителями реактивной мощности на  промышленных предприятиях являются:

- Асинхронные двигатели   (45-65%).

- Электропечные установки (8%).

- Вентильные преобразователи (10%).

- Трансформаторы всех ступеней трансформации (20-25%).

Таблица 1. Влияние  увеличения cos(  на снижение  реактивных потерь.

| Прежний cos( | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новый cos( | 0.8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Снижение тока, % | 37,5 | 44,5 | 25 | 33 | 12,5 | 22 | 11 |
| Снижение потерь по сопротивлению,% | 61 | 69 | 43,5 | 55,5 | 23 | 39,5 | 21 |

Рис.1  Правильная компенсация реактивной мощности электродвигателя

Трансформатор(1), электродвигатель (2) и конденсатор (3). В примере без использования конденсатора нагрузка  на трансформатор и электрическую сеть увеличивается  из-за реактивной мощности (пунктирная стрелка). Этого можно избежать, как  в примере справа, когда только активная мощность (жирная стрелка) влияет на нагрузку.

Таблица 2.  Рекомендуемая емкость статических конденсаторов  для корректировки единичных асинхронных двигателей

| Мощность двигателя (кВт), ~380 Вх 3 | Статический конденсатор ( кВАр в % мощности двигателя) |
| --- | --- |
| 1 - 3 | 50 % |
| 4 - 10 | 45 % |
| 11 - 29 | 40 % |
| 30 - | 35 % |

Таблица 3.  Влияние материалов трансформатора на его потери

| Трансформатор 3-х фазный Номинальная мощность кВA | Потери в сердечнике (Вт) | Потери в обмотке (Вт) |
| --- | --- | --- |
|  | Кремниевая сталь | Аморфная сталь | Кремниевая сталь | Аморфная сталь |
| 300 | 516 | 167 | 1854 | 1538 |
| 750 | 864 | 269 | 4886 | 5388 |
| 1000 | 1129 | 374 | 5983 | 5626 |

Перечень мероприятий,  позволяющих повысить cos(:

- Увеличение загрузки асинхронных двигателей.

- При снижении  до 40%  мощности, потребляемой асинхронным двигателем, переключать  обмотки с треугольника на звезду. Мощность двигателя  при этом снижается в 3 раза.

- Применение ограничителей времени работы асинхронных двигателей и сварочных трансформаторов в режиме ХХ.

- Замена асинхронных двигателей синхронными.

- Нагрузка трансформаторов  должна быть более 30% номинальной мощности.

Технические средства компенсации реактивной мощности:

- Синхронные электродвигатели в режиме перевозбуждения.

- Комплектные конденсаторные батареи.

- Статические компенсаторы (управляемые тиристорами реакторы или конденсаторы).

- Компенсаторы должны быть приближены к генераторам реактивной мощности.

2. Обследование электропотребляющего оборудования, проверка соответствия мощности  электродвигателей и  мощности потребителя

При проведении энергоаудита необходимо проверять соответствие  мощности привода (электродвигателя)  потребляемой мощности нагрузки,  т.к. завышение мощности электродвигателя  приводит к  снижению КПД и cos(. С уменьшением степени загрузки двигателя возрастает доля потребляемой реактивной мощности на создание магнитного поля системы по сравнению с активной мощностью и снижается величина cos(.  Капитальные затраты на  замену одного двигателя, другим  двигателем с соответствующей номинальной  мощностью  целесообразны при его загрузке его менее 45%,  при загрузке 45-75%  для замены требуется проводить  экономическую оценку мероприятия,  при загрузке  более 70%  замена нецелесообразна.

Эффективность зависит от типа, скорости, времени нагрузки двигателя, а также от его мощности:

- Для двигателей мощностью  5 кВт при 100%  нагрузке КПД= 80%, для двигателей 150 кВт  КПД=90%.

- Для двигателей  мощностью 5 кВт при 50%  нагрузке КПД=55%, для  двигателей  мощностью 150 кВт  КПД равен 65%.

При снижении нагрузки двигателя до 50% и менее его эффективность начинает быстро падать по причине того, что потери в железе  начинают преобладать.

Суммарные потери в электродвигателе имеют четыре основных составляющих (см. рис. 2):

- Потери в стали (потери намагничивания), связанные с напряжением питания, постоянны для каждого двигателя и не зависят от нагрузки.

- Активные потери в меди I2 R, пропорциональные  квадрату тока  нагрузки.

- Потери на трение, постоянные  для данной частоты вращения и не зависящие от нагрузки.

- Добавочные потери  от рассеивания,- зависят от нагрузки.

Снижение  регулятором напряжения питания электродвигателя позволяет   уменьшить магнитное поле в стали, которое избыточно для  рассматриваемого режима нагрузки, снизить потери в стали и уменьшить их долю в общей потребляемой мощности,   т.е. повысить КПД  двигателя. Сам регулятор напряжения (обычно в тиристорном исполнении) потребляет мало энергии. Его собственное потребление становится заметным, когда  двигатель работает на полной нагрузке.

Часто в режиме  холостого хода потребляется  почти столько  же энергии, сколько  необходимо для работы. Переключение обмоток двигателя  мощностью 7,5 кВт,  работающим в номинальном режиме  ( линейное напряжение равно 380 В) по схеме треугольник,  на схему  звезды при работе на пониженной нагрузке 1кВт ( режим  холостого хода)  позволяет уменьшить потери с 0,5 кВт до 0,25 кВт. (рис.3).

Автоматическое переключение   обмоток  со схемы  *треугольник* на схему соединения  *звезда*   в зависимости от нагрузки  является простейшей схемой регулирования двигателя, длительное  время работающего на малой нагрузке. Необходимо избегать работы двигателя в режиме холостого хода.

В  установках с регулируемым  числом  оборотов, (насосы, вентиляторы и др.) широко применяются  регулируемые  электроприводы.   Оценочные значения экономии электроэнергии  при применении регулируемого электропривода в вентиляционных системах - 50%, в компрессорных системах- 40-50%, в воздуходувках и вентиляторах- 30%, в насосных системах - 25%.   Тиристорные регуляторы напряжения дешевле  и диапазон регулирования скорости вращения меньше (снижение на 10-15% ниже номинальных),  частотные регуляторы (наиболее часто в транзисторном исполнении)  дороже и  диапазон регулирования шире.

Сводка общих мероприятий по энергосбережению в установках,  использующих электродвигатели:

- Мощность двигателя должна соответствовать нагрузке.

- При часто повторяющейся работе  в режиме холостого хода двигатель должен легко выключаться

- Необходимо эффективно защищать крыльчатку системы обдува двигателя для  устранения  его возможного перегрева  и увеличения  доли потерь.

- Проверять качество эксплуатации трансмиссии:

  - на эффективность работы системы влияет смазка подшипников и узлов трения;

- применять правильно тип трансмиссии;

- Рассмотреть возможность применения  электронных регуляторов скорости вращения в двигателях, часть времени работающих не на полной нагрузке.

- Оценить  возможность применения энергоэффективных  (ЭЭ) двигателей, т.к. экономия электроэнергии может превысить в 15 раз стоимость электродвигателя.

- Качественно проводить ремонт двигателя,  отказаться от применения неисправных или плохо отремонтированных  двигателей.

3.  Потенциал энергосбережения, связанный с анализом  режимов работы системы электроосвещения

Примерно 10% электропотребления предприятия расходуется на функционирование системы освещения. В ходе энергоаудита  необходимо проверить  степень использования естественного и  применение эффективных источников  искусственного освещения, применение новых технологий: его регулирования:

- Замена ламп накаливания на люминисцентные  в 6 раз снижает электропотребление.

- Для систем освещения, устанавливаемых на высоте более 5 м от уровня освещаемой поверхности, рекомендуется применение металлогалогенных ламп вместо люминисцентных.

- Рекомендуется шире применять местные источники освещения.

- Применение современных систем управления. Автоматическое  поддержание заданного уровня свещенности с помощью частотных регуляторов питания люминисцентных ламп, частота которых   пропорциональна требуемой мощности освещения,  позволяет достичь экономия электроэнергии до 25-30%.

- Использование современной осветительной  арматуры (применение пленочных отражателей  на люминисцентных  светильниках позволяет  на 40% сократить  число ламп и следовательно, мощность светильников).

- Применение аппаратуры для зонального отключения  освещения.

- Использование эффективных электротехнических компонентов светильников (балластных дросселей с низким уровнем потерь и др.).

Комплексная модернизация системы освещения позволяет экономить до 20-30% электроэнергии при среднем сроке окупаемости 1,5-2 года.

4.   Потери в электрических сетях предприятия

Потери  электроэнергии на какой либо линии электроснабжения  предприятия за учетный период составляют:

(E=3K 2фI2срRэТр

Где:   Кф  - коэффициент формы графика суточной нагрузки (для электрических нагрузок  большинства   промышленных предприятий  Кф= 1,01-1,10),  Кф=Iск/Iср;

Iск   - среднеквадратичная величина тока;

Iср -средняя величина тока (I ср - средняя за характерные сутки  величина тока линии);

Iср =(( Э2 а+Э2 р)/(3 Utр    или Iср = Эа/(3 Utр cos(cв );

Эа,  Эр - расход активной и реактивной энергии за характерные сутки, кВт ч.;

U - линейное напряжение,  кВ;

Тр - число рабочих часов за характерные сутки;

cos(cв- средневзвешенная величина  коэффициента мощности линии;

Rэ  - эквивалентное активное сопротивление линии;

Тр   - число рабочих часов за учетный период.

# Text boxes

Рис.2

кВт

Рис.3