НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ НЕФТЯНОЙ

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

ПРАВИЛА

Определения потенциала энергосбережения в системах электроснабжения и электропотребления

СТО - СЭФ НГП – 03.03

Определения потенциала энергосбережения в теплотехнических системах

СТО - СЭФ НГП – 03.04

Москва 2010

| 1. РАЗРАБОТАНЫ | Авторским коллективом в следующем составе: Руководитель – д.т.н., проф. В.С. Агабабов; С.В. Манохин На основе учебного пособия по энергоаудиту коммунального хозяйства и промышленных предприятий (авторы Б.П. Варнавский А.И. Колесников М.Н. Федоров) |
| --- | --- |

| 2. УТВЕРЖДЕНЫ | Решением Правления Некоммерческого партнерства «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» Протокол № 05/10 от «21» мая_ 2010 года). |
| --- | --- |

( Некоммерческое партнерство «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности», 2010

# Содержание

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ потенциала энергосбережения, связанный с режимами работы системы водоснабжения и водоотведения. | 3 |
| 2 | Определение потенциала энергосбережения, связанного с режимами эксплуатации котельного оборудования | 6 |
| 3 | Потенциал энергосбережения, связанный с анализом режимов работы системы теплоснабжения и отопления | 8 |
| 4 | Определение потенциала энергосбережения, связанного с анализом режимов работы теплопотребляющего технологического оборудования | 14 |
| 5 | Определение потенциала энергосбережения, связанного с построением и анализом теплового баланса | 15 |
| 6 | Определение потенциала энергосбережения, связанного с анализом режимов работы компрессорного оборудования, системы разводки и потребления сжатых газов. | 15 |
| 7 | Определение потенциала энергосбережения, связанного с анализом режимов работы холодильного оборудования | 19 |

Введение

Настоящие правила устанавливают набор подходов и методов для определения потенциала энергосбережения, которые необходимо использовать в ходе проведения энергетических обследований. Правила устанавливают подходы к оценке потерь энергоресурсов в зависимости от вида потерь и причин их вызвавших. Аналитический этап энергетического обследования заключается в проведении анализа причин вызвавших потери энергоресурсов, а также выбор способов повышения энергетической эффективности.

Настоящие правила содержат ряд практических рекомендаций, которых следует придерживаться в ходе определения потенциала энергосбережения. Определение потенциала энергосбережения необходимо осуществлять расчетным путем, однако для предварительных оценочных расчетов можно использовать справочные и экспертные данные и оценки, приведенные в настоящих Правилах.

1.  Анализ потенциала энергосбережения, связанный с режимами  работы  системы водоснабжения и водоотведения

В ходе энергетического обследования необходимо проанализировать следующие возможные причины потерь  энергии в системах водоснабжения:

- высота подъема скважинного насоса не соответствует глубине  динамического уровня  воды в скважине. (Э=(gQ(H(р./1000(на  кВт ч, где:  (Э  - потери элктрической энергии  в электронасосном агрегате следствие несогласования высоты подъема с характеристикой насосного агрегата,  (    - плотность воды, кг/м3,  g  -ускорение свободного падения 9,81  м/сек2;   Q   - производительность скважинного насоса,  м3/ч  ;  (Н   - разность  высоты напора насоса и высоты подъема с  учетом гидродинамических потерь в линии, м; (на- КПД  электронасосного агрегата;  (р - время работы насосного агрегата, час.

- Напор, создаваемый насосами второго подъема, превышает необходимый по технологическим условиям. Потери рассчитываются аналогично;

- Производительность насосного агрегата должна соответствовать потребностям предприятия. Мощность, потребляемая насосным агрегатом  в холостом режиме, достигает  60%  мощности от номинального режима. Поэтому целесообразно, при снижении  водопотребления до 30% от номинальной величины агрегата, переключаться на агрегат меньшей производительности;

- Наличие в системе потребителя с небольшим водопотреблением  и большим напором, отличающимся  по напору от других потребителей. Потери энергии определяются тем, что  во всей системе необходимо поддерживать диктуемое этим потребителем давление. Величина потерь рассчитывается по  формуле

(Э=(n i=1 (gQi(Hi(рi/1000(на   кВт час,

где: Qi-  водопотребление i-го потребителя  (м3/сек), (Hi  - разность между напором,  создаваемым системой, и напором,  необходимым для данного i-го потребителя, м; (рi - продолжительность работы i-го агрегата, час.

Необходимо провести технико-экономический анализ создания  насосной станции третьего подъема, рассчитанной на обеспечение  потребителя  с сильно отличающейся  величиной требуемого напора и незначительным,  по отношению к общему расходу, удельным водопотреблением;

- Отсутствие оборотного водоснабжения. Это увеличивает водопотребление и нагрузку на очистные сооружения. В системе оборотного водоснабжения, при использовании  в ней жесткой воды, возможно зарастание обратной линии камнем и возникновение ненормальных режимов эксплуатации циркуляционного насоса (увеличение гидравлических потерь в системе и увеличении  подачи воды на подпитку  системы); Необходимо отметить возрастающую роль нарушений в системах водопользования на  финансовые  потери  предприятий.

- Утечки в системе. Потери равны величине утечек, умноженных  на удельные энергозатраты подачи воды в систему.

Таблица 1. Влияние давления в системе  и диаметра отверстия на величину утечек воды и пара.

| Давление в системе (ата) | Утечки воды через отверстие площадью 1 мм2 (л/час) | Утечки пара через отверстие площадью 1 мм2 (кг/час) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 33 | 0,73 |
| 3 | 47 | 1,1 |
| 4 | 56 | 1,35 |
| 5 | 66 | 1,7 |
| 6 | 75 | 2,1 |
| 7 | 81 | 2,4 |
| 8 | 88 | 2,75 |
| 9 | 94 | 3,0 |
| 10 | 100 | 3,4 |

Стоимость водопотребления предприятий соизмерима со стоимостью тепловой и электрической энергии. Поэтому в ходе энергетического обследования необходимо составить водный баланс предприятия и определить нерациональные расходы.

В системе  водоотведения потенциал энергосбережения связан с потерями энергии вследствие следующих причин:

- Неправильным выбором насосного оборудования.

- Недостаточным повторным использованием воды в системах оборотного водоснабжения, что приводит к дополнительной нагрузке на очистные сооружения и на насосное оборудование.

- Утечками и с неконтролируемыми технологическими расходами.

- Передачей источников водоснабжения другим обслуживающим предприятиям.

Насосы

Насосы  входят в состав большинства нагревательных или охладительных систем, а также систем водоснабжения,  транспортировки различных жидкостей и взвесей. Если управление насосами организовано неправильно, то они могут серьезно увеличить потребление энергии. Если насосы работают  долго вхолостую,  то они также существенно воздействуют на общее потребление энергии.

Организационные мероприятия:

- Заменяйте малопроизводительные насосы  более высокопроизводительными с высоким КПД  в рабочем диапазоне расходов жидкости.

- Максимально загружайте насосы. Наименьший удельный расход электроэнергии наблюдается при максимальной подаче насоса.

- Замените насос, если характеристика трубопровода не соответствует его паспортным данным.

- Повышайте  КПД насосов до  их паспортных значений  установкой новых уплотнений  и тщательной балансировкой рабочих колес.

- КПД передачи намного выше,  если рабочее колесо находится непосредственно  на валу мотора.

- Если мощность электродвигателя выше мощности, потребляемой насосом, в 1,2-1,25 раза, то он работает в режиме с максимальным КПД.

Улучшение конструкции системы:

- Рассмотрите потери давления в системе. Потери  из-за трения  жидкости в трубах можно

- уменьшить  на 75% при увеличении диаметра трубы на 50%.

- В случае если  производительность регулируется с помощью дроссельной заслонки (задвижки, вентиля), рассмотрите другие способы управления производительностью (несколько небольших насосов, работающих в параллель, частотное регулирование электропривода и др.).

- Избегайте кавитации! Размещайте насос как можно ниже  или жидкость как можно выше. Если необходимо, нужно  регулирование расхода производить краном на стороне высокого давления.

- В системах водоснабжения с насосными агрегатами, рассчитанными на максимальное потребление воды при максимальном напоре, целесообразна установка накопителя воды на высоте требуемого напора с устройством автоматического  отключения насосного агрегата  при заполнении накопителя водой. Это учитывает тот  факт, что потребность в максимальной мощности на практике бывает кратковременной.

2. Определение потенциала энергосбережения, связанного с режимами эксплуатации котельного оборудования

В целях повышения энергоэффективности раз в пять лет в котельных   проводятся пуско-наладочные работы и тепловые балансовые испытания, в которых  проверяется  КПД котлов, подбирается оптимальный, по результатам газового анализа, коэффициент избытка воздуха ( на различных режимах нагрузки котлов. Составляются режимные карты котлов.

При энергоаудите целесообразно провести газовый  анализ уходящих дымовых газов для проверки  q2  , q3 и  ( (коэффициент избытка воздуха  в уходящих газах  позволяет оценить подсосы воздуха и качество обмуровки котла, допустимое значение ( при работе на газообразном топливе равно 1,05  - 1,20). Низкое  содержание СО и ( указывают на правильную настройку режимов работы горелочных устройств.

По температуре уходящих газов необходимо оценить возможность применения экономайзера и  контактных теплообменников  для увеличения КПД котельных агрегатов. Особенно при использовании газообразного топлива интерес представляют контактные теплообменники, позволяющие значительно  снизить  температуру уходящих газов, т.к. нагреваемая  вода практически не загрязняется продуктами сгорания. Испытания ограничиваются 3-4 наиболее характерными режимами:  50,  70,  90  и  100%  номинальной производительности при  соблюдении заданных параметров  теплоносителя и питательной воды.

При испытаниях  проводится осмотр котла и вспомогательного оборудования,  определяется засоренность золой поверхностей теплообмена, наличие отложений, накипи. (Отмеченные  недостатки устраняются  до начала испытаний, что оформляется соответствующим актом).

Плохая работа деаэратора  приводит к наличию в питательной воде растворенных газов  (особенно вредных  для металлоконструкций  кислорода и углекислого газа), вызывающих интенсивную коррозию  внутренних поверхностей котлов, тепловых сетей, местных систем отопления  и горячего водоснабжения.  Каждый случай питания котлов сырой водой должен фиксироваться в журнал. При нагреве воды с растворенными газами, их растворимость уменьшается, они становятся как бы избыточными, более химически активными и агрессивными к металлам.  Практика показывает, что при наличии избыточного кислорода и углекислого газа в системах горячего теплоснабжения, котлов, отопления   трубы могут выйти из строя на 3-5 год эксплуатации. Коррозионный коэффициент кислорода при наличии углекислого газа увеличивается почти в 3 раза.

Образующаяся из солей кальция и магния накипь в 10-700 раз хуже проводит тепло, чем сталь. Хлориды натрия и магния усиливают коррозию.

При толщине слоя накипи 0,5 мм   перерасход топлива составляет 1%, при 2 мм  - 4%. Вследствие термического сопротивления слоя накипи  уже при  ее толщине 0,2 мм температура стенок котла может сильно отличаться от температуры котловой воды и в современных котлах достигать 700оС.

При переводе паровых котлов на водогрейный режим  по отопительному графику  без предварительного подогрева воды на входе в котел  возникает низкотемпературная коррозия хвостовых поверхностей  нагрева котла.  Иногда такая коррозия выводит из строя котлы на 3-5 год эксплуатации. Согласно СНиП 11-35-76  температура питательной воды на входе в экономайзер  и в водогрейные котлы  должна на 5-10оС превышать температуру точки росы дымовых газов.  Эта температура для продуктов сгорания природного газа составляет 60оС, для мазута  - 43оС.  При работе котла на сернистом мазуте  температура питательной воды на входе в стальной экономайзер должна превышать  135оС.

В связи с возрастанием  стоимости топлива необходимо оценить целесообразность улучшения теплоизоляции  котлов, бойлеров, трубопроводов для уменьшения потерь в системах генерирования и распределения теплоты. Рекомендуемая наружная температура обмуровки современных котлов не превышает на 10-15оС температуру окружающего воздуха.

В системе водоподготовки питательной котловой воды  применяются новые способы ее обработки (комплексоны). Их использование позволяет не только избежать отложения накипи в котлоагрегатах и теплообменниках, но и очистить  контуры системы теплоснабжения и котлоагрегата от предыдущих отложений. При применении  комплексонов в    системах  с большими объемами воды, где накопилось большое количество отложений, необходима установка фильтров осадителей твердых мелкодисперсных отложений, так как они начинают скапливаться в зонах с низкими скоростями течения (мала скорость витания), которые  часто расположены в нижних  коллекторах котлов, а это может привести к прогоранию его труб.  После очистки системы от накипи эта опасность уменьшается. Возможно, что перед началом применения комплексонов необходимо промыть систему на холодном режиме, с улавливанием и удалением тонн накопившихся отложений.

Следует оценить возможность использования в котельной горючих отходов  предприятия.

В табл.2 показана эффективность воздействия различных факторов на экономические характеристики котлоаагрегатов.

Таблица 2. Примеры предлагаемых мероприятий и их  эффективность при эксплуатации котлоагрегатов.

| № п/п | Мероприятия | Топливо | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономия | Перерасход |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снижение присосов воздуха по газовому тракту котлоагрегата на 0,1% | 0,5 | - |
| 2 | Увеличение коэффициента расхода воздуха в топке на 0,1% | - | 0,7 |
| 3 | Установка водяного поверхностного экономайзера за котлом | 5-6 | - |
| 4 | Применение за котлоагрегатами установок глубокой утилизации тепла, установок использования скрытой теплоты парообразования уходящих дымовых газов (контактный теплообменник) | до 15 | - |
| 5 | Применение вакуумного деаэратора | 1,0 | - |
| 6 | Отклонение содержания СО2 в уходящих дымовых газах от оптимального значения на 1% |  | 0,6 |
| 7 | Снижение температуры отходящих дымовых газов на 100С для сухих топлив для влажных топлив | 0,6 0,7 | - - |
| 8 | Повышение температуры питательной воды на входе в барабан котла на 100С ( Р=13 ата, и кпд =0,8) | 2,0 | - |
| 9 | Повышение температуры питательной воды на входе в водяной экономайзер на 100С | - | 0,23 |
| 10 | Подогрев питательной воды в водяном экономайзере на 60С | 1,0 | - |
| 11 | Увеличение продувки котла более нормативных значений на 1% | - | 0,3 |
| 12 | Установка обдувочного аппарата для очистки наружных поверхностей нагрева | 2,0 | - |
| 13 | Наличие накипи на внутренней поверхности нагрева котла, толщиной 1мм | - | 2,0 |
| 14 | Замена 1 т. невозвращенного в тепловую схему котельной конденсата химически очищенной водой. | - | 20 кг у.т. |
| 15 | Перевод работы парового котла на водогрейный режим | 2,0 | - |
| 16 | Работа котла в режиме пониженного давления (с 13 ата) | - | 6,0 |
| 17 | Отклонение нагрузки котла от оптимальной на 10% в сторону уменьшения в сторону увеличения | - | 0,2 0,5 |
| 18 | Испытания (наладка) оборудования и эксплуатация его в режиме управления КИП | 3,0 | - |
| 19 | Утечка пара через отверстие 1 мм при Р=6 ата | - | 3,6 кг у.т. |
| 20 | Забор теплого воздуха из верхней зоны котельного зала на каждые 1000 м3 газового топлива | 17 кг у.т. | - |
| 21 | Повышение температуры воды на выходе из котла. |  | 4 |

3. Потенциал энергосбережения, связанный с анализом режимов работы системы теплоснабжения  и отопления

Тепловая  энергия, передаваемая различными  энергоносителями, (газ, топливо, водяной пар, горячая вода) на промышленных предприятиях используется для:

- производственных силовых целей (молоты, прессы, ковочные машины);

- производственных тепловых целей (печи, теплообменные аппараты, сушильные и выпарные установки,  холодильные установки);

- отопления и вентиляции;

- бытовых целей  (душевые, прачечные,  моечные машины).

Наиболее распространенными теплоносителями являются водяной пар и вода с температурой до 1500С, производимые в котельной и по трубопроводам направляемые к потребителям. Во многих случаях использование пара неэффективно, т.к. сложен контроль за потреблением энергии и дорого  поддержание давления и температуры неиспользуемого пара. Паропроводы  зачастую плохо изолированы, имеют утечки в местах соединений по всей сети.

Система регулирования  отопления осуществляется по температуре  при  постоянном расходе воды. Во многих случаях поток регулируется дважды в год в начале и конце отопительного периода. Расход воды по сети летом составляет около 80% от зимнего расхода. Обычно температура воды в прямой линии колеблется от  80 до 1500С, в обратной линии в основном находится в пределах 55-700С.

Системы  отопления работающие  при постоянном расходе и регулировании температурой теплоносителя  имеют  недостатки   по сравнению с системой регулирования

подачей воды:

- Система инерционна, изменение температуры в системе затягивается на несколько и более  часов. Температура регулируется несколько раз в сутки, в основном, чтобы удовлетворить запросы потребителей,  наиболее удаленных от источника теплоты.

- Сетевой циркуляционный  насос работает с постоянной нагрузкой, независящей от передаваемой тепловой мощности и рассчитанной на   максимальный режим теплопотребления системы отопления.  Это приводит к перерасходу  электрической энергии. Площадь под отопительным графиком «тепловая нагрузка-время работы с этой нагрузкой» пропорциональна количеству теплоты переданной в систему теплоснабжения за отопительный сезон. При регулировании  отопления температурой подаваемой воды мощность, потребляемая циркуляционным насосом постоянна, а энергия пропорциональна площади  прямоугольника, одна из сторон которого равна мощности  потребляемой насосом, соответствующей максимальной подаче, а другая - продолжительности отопительного периода. При регулировании системы теплоснабжения подачей  необходимого количества горячей воды, нагретой до  заданной постоянной температуры, мощность насосного агрегата пропорциональна расходу  горячей воды в системе в третей степени (для турбулентного режима)  и график  зависимости  мощности насоса во времени отопительного сезона напоминает отопительный график. При этом площадь под графиком равна энергии, затраченной на прокачку теплоносителя, которая меньше, чем в первом случае.

Рис. 3  Экономия энергии циркуляционного насоса при  количественном регулировании системы теплоснабжения

.

Обозначения: Nэд- мощность, потребляемая циркуляционным насосом.(раб- продолжительность отопительного периода.

Согласно опыту работы  в Польше и Венгрии  переход к системе  отопления с регулированием  расхода воды в системе позволяет  достичь 60% экономии  электроэнергии на привод циркуляционных сетевых насосов. Кроме этого замена элеваторных узлов экономичными малошумящими циркуляционными насосами с системой автоматического регулирования отопления дополнительно  экономит энергию циркуляционных насосов ( нет необходимости пеоддерживать в системе дополнительный напор  около 6-8 м. вод. ст., необходимый для работы элеватора в качестве циркуляционного насоса).

Анализ затрат теплоты на отопление

Для составления теплового баланса и  оценки состояния системы отопления необходимо выполнить сравнение потребляемой тепловой мощности на отопление  зданий различного назначения с  расчетными данными, которые были заложены при проектировании.  Сравнительный анализ позволяет определить наличие перетопа здания и необходимость  настройки  его системы на проектные показатели (это особенно важно при настройке системы теплоснабжение на номинальные показатели), превышение теплопотерь в элементах системы, необходимость проводить восстановительные работы по утеплению.

Как известно  расход теплоты на отопление здания рассчитывается по формуле:

Qo=(1+()qo(Vн (tв.ср- tн.о)

где:

( - поправочный коэффициент, учитывающий расход теплоты на подогрев инфильтрационного воздуха. Значение ( равно 0.1-0.3  для аэровокзалов и пассажирских павильонов при скорости ветра 5-10 м/с за 3 наиболее холодных месяца, для старых жилых зданий (=0.15 , для ангаров с одинарным остеклением  (=1-2.

qo      (qв) - удельные тепловые характеристики на отопление ( вентиляцию) здания ( табл.6).

( - поправочный коэффициент  (принимают только для отопительной характеристики здания).

| tн.о | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -45 | -50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | 1.45 | 1.29 | 1.17 | 1.08 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.82 |

Vн -отапливаемый объем здания ( м3 ).

tв.ср  - средняя температура воздуха в здании.

tн.о    (tн.в)  - температура атмосферного воздуха, принятая в расчете отопления ( вентиляции) данного объекта.

Qo   (Qв)  -расход теплоты на отопление ( вентиляцию ) здания. При расчете Qo и Qв складываются.

Таблица 3. Теплотехнические характеристики зданий.

| Здание | Объем | Удельн. тепловые хар-ки | Здание | Объем | Удельн. Тепл. Хар-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 | qo Вт/м3 ос | qв Вт/м3 ос |  | тыс. м3 | qo Вт/м3 ос | qв Вт/м3 ос |
| Жилые гостиницы, общежития, залы ожидания | до 3 | 0.49 | - | Поликлиники, амбулатории, диспансеры | до 5 | 0.46 | - |
|  | ( 5 | 0.44 | - |  | ( 10 | 0.42 | 0.29 |
|  | ( 10 | 0.4 | - |  | (15 | 0.37 | 0.29 |
|  | ( 15 | 0.36 | - |  | (15 | 0.35 | 0.26 |
|  | (20 | 0.33 | - | Больницы | (5 | 0.47 | 0.34 |
|  | (25 | 0.32 | - |  | (10 | 0.42 | 0.33 |
|  | (30 | 0.31 | - |  | (15 | 0.37 | 0.30 |
|  | (30 | 0.3 | - |  | (15 | 0.35 | 0.29 |
| Административные | (5 | 0.5 | 1.02 | Прачечные | (5 | 0.44 | 0.93 |
|  | (10 | 0.44 | 0.09 |  | (10 | 0.38 | 0.90 |
|  | (15 | 0.40 | 0.08 |  | (10 | 0.36 | 0.87 |
|  | (15 | 0.37 | - | Предприятия обществен- | (5 | 0.40 | 0.81 |
| Клубы, дворцы культуры | (5 | 0.43 | 0.29 | ного питания | (10 | 0.38 | 0.75 |
|  | (10 | 0.38 | 0.27 |  | (10 | 0.35 | 0.70 |
|  | (10 | 0.35 | 0.23 | Лаборатории | (5 | 0.43 | 1.16 |
| Детские сады и ясли | (5 | 0.44 | 0.13 |  | (10 | 0.40 | 1.10 |
|  | (5 | 0.40 | 0.12 |  | (10 | 0.38 | 1.05 |
| Учебные заведения | (10 | 0.41 | - | Пожарное депо | (2 | 0.56 | 0.16 |
|  | (15 | 0.38 | 0.12 |  | (5 | 0.54 | 0.11 |
|  | (20 | 0.35 | 0.09 |  | (5 | 0.53 | 0.11 |
|  | (20 | 0.28 | 0.09 | Гаражи | (2 | 0.81 | - |
| Механосборочные, механичес- | 5-10 | 0.64-0.53 | 0.47-029 |  | (3 | 0.70 | - |
| кие и слесарные отделения | 10-15 | 0.53-0.47 | 0.29-018 |  | (5 | 0.64 | 0.8 |
| инструментальных цехов | 50-100 | 0.47-0.44 | 0.18-0.14 |  | (5 | 0.57 | 0.75 |
|  | 100-200 | 0.44-0.41 | 0.14-0.09 | Деревообделочные цеха | (5 | 0.7-0.64 | 0.7-0.58 |
| Цеха покрытий (гальванич. и др.) | (2 | 0.76.0.7 | 6-4.7 |  | 5-10 | 0.64-0.53 | 0.58-0.53 |
|  | 2-5 | 0.7-0.64 | 4.7-3.5 | Ремонтные цеха | 5-10 | 0.7-0.58 | 0.23-0.18 |
|  | 5-10 | 0.64-0.53 | 3.5-2.3 |  | 10-20 | 0.58-0.53 | 0.18-0.12 |
| Компрессорные | (0.5 | 0.81-2.3 | - | Котельные | 2-10 | 0.12 | 0.35-0.6 |
|  | 0.5-1 | 0.7-0.81 | - |  | 10-20 | 0.09 | 0.23-0.47 |
|  | 1-2 | 0.52-0.7 | - | Газогенераторные | 5-10 | 0.12 | 2.1 |
|  | 2-5 | 0.47-0.53 | - | Регенерация масел | 2-3 | 0.7-0.87 | 0.58-0.7 |
|  | 5-10 | 0.40-0.47 | - | Склады химикатов и красок и т.п. | (1 | 1.0-0.87 | - |
| Служебные и административно-вспомогат-ельные здания | 0.5-1 | 0.7-0.52 | - |  | 1-2 | 0.87-0.75 | - |
|  | 1-2 | 0.52-0.47 |  |  | 2-5 | 0.75-0.67 | 0.7-0.52 |
|  | 2-5 | 0.47-0.38 | 0.16-0.14 | Проходные | (0.5 | 1.5-1.4 | - |
|  | 5-10 | 0.38-0.35 | 0.14-0.13 |  | 0.5-2 | 1.4-0.81 | - |
|  | 10-20 | 0.35-0.29 | 0.13-0.12 |  | 2-5 | 0.81-0.64 | 0.17-0.12 |
| Казармы и помещения ВОХР | 5-10 | 0.44-0.38 | - |  |  |  |  |
|  | 10-15 | 0.38-0.36 | - |  |  |  |  |

Расход тепловой энергии на вентиляцию:

Qo=qвVн (tв.ср- tн.) ,

tн= tн.в   в системах вентиляции с рециркуляцией, tн= tн.о    - без рециркуляции.

Значения tв.ср   в зданиях комбинированного назначения принимают как средневзвешенную по объему внутреннюю температуру.

Система отопления предприятий обычно работает в режиме  поддержанием  постоянной температуры в рабочих помещениях.  Переход  системы отопления на режим снижения температуры в  нерабочие смены и выходные до 12-14 0С   позволяет достичь 8-10%  экономии тепловой энергии  на отопление в  климатических условиях средней полосы России.

В системе отопления и теплоснабжения имеются  потери энергии, связанные с повреждением теплоизоляции трубопроводов.

Тепловые потери  тепловых трасс системы теплоснабжения

Для оценки  состояния теплотрасс необходимо сравнить потери теплоты в них с теми значениями, которые допускались при проектировании. Ниже также приведены значения потерь в  изолированных и неизолированных трубопроводах (табл. 4-6). Эти данные можно использовать для оценки эффективности рекомендаций по  улучшению теплоизоляции труб  систем теплоснабжения.

Таблица 4. Потери тепловой энергии  изолированными водяными теплопроводами  при подземной  прокладке,  бесканальной и в непроходных каналах (температура грунта на глубине заложения трубопроводов  +5оС),    Вт/м

| Наружный | Температура воды в теплопроводах, оС |
| --- | --- |
| диаметр теплопровода мм | Обратном 50 | Подающем 65 | Двухтрубном 65 | Подающем 90 | Двухтрубном 90 | Подающем 110 | Двухтрубном 110 |
| 32 | 23 | 29 | 52 | 37 | 60 | 44 | 67 |
| 57 | 29 | 36 | 65 | 47 | 76 | 55 | 84 |
| 76 | 34 | 41 | 75 | 52 | 86 | 62 | 95 |
| 89 | 36 | 44 | 80 | 57 | 93 | 66 | 102 |
| 108 | 38 | 49 | 88 | 63 | 102 | 72 | 112 |
| 159 | 49 | 60 | 109 | 76 | 124 | 87 | 136 |
| 219 | 59 | 72 | 131 | 92 | 151 | 106 | 165 |
| 273 | 70 | 84 | 154 | 105 | 174 | 120 | 189 |
| 325 | 79 | 94 | 173 | 116 | 195 | 134 | 213 |
| 377 | 88 |  |  | 136 | 213 | 146 | 235 |
| 426 | 95 |  |  | 141 | 236 | 159 | 254 |
| 478 | 106 |  |  | 153 | 259 | 174 | 280 |
| 529 | 117 |  |  | 165 | 282 | 186 | 303 |
| 630 | 132 |  |  | 189 | 321 | 213 | 346 |
| 720 | 145 |  |  | 210 | 355 | 234 | 378 |
| 820 | 163 |  |  | 233 | 396 | 258 | 422 |
| 920 | 180 |  |  | 253 | 434 | 282 | 462 |

Таблица 5.  Потери тепловой энергии изолированным  водяным трубопроводом  при надземной прокладке (температура атмосферного воздуха   +5оС),  Вт/м.

| Наружный | Разность температур между водой в трубах и воздухом, оС | Наружный | Разность температур между водой в трубах и воздухом, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| диаметр теплопрово-да мм | 45 | 70 | 95 | 120 | диаметр теплопрово-да мм | 45 | 70 | 95 | 120 |
| 32 | 17 | 27 | 36 | 44 | 273 | 62 | 81 | 102 | 125 |
| 48 | 21 | 31 | 42 | 52 | 325 | 70 | 93 | 116 | 140 |
| 57 | 24 | 35 | 47 | 57 | 377 | 83 | 108 | 133 | 157 |
| 76 | 29 | 41 | 52 | 54 | 426 | 96 | 122 | 150 | 174 |
| 89 | 33 | 44 | 58 | 70 | 478 | 104 | 132 | 158 | 186 |
| 108 | 36 | 50 | 64 | 78 | 529 | 111 | 140 | 169 | 198 |
| 133 | 41 | 56 | 70 | 86 | 630 | 121 | 155 | 187 | 222 |
| 159 | 44 | 58 | 76 | 93 | 720 | 134 | 169 | 205 | 240 |
| 194 | 48 | 68 | 85 | 102 | 820 | 157 | 196 | 233 | 271 |
| 219 | 54 | 70 | 91 | 111 | 920 | 181 | 222 | 263 | 303 |

Таблица 6. Тепловые потери  неизолированных  черных труб.

Данные представлены в  Вт/ пог.м.  Эти цифры соответствуют  количеству литров нефти, потерянной на  погонный метр за год  при круглогодичной эксплуатации. Температура окружающей среды принята 100С.  Расчеты выполнены при естественной конвекции.

|  | Превышение температуры поверхности над температурой окружающей среды 0С |
| --- | --- |
| Диаметр труб мм | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | 14 | 32 | 53 | 76 | 102 | 131 | 163 | 198 | 236 |
| 21 | 16 | 38 | 63 | 91 | 123 | 157 | 196 | 237 | 283 |
| 27 | 20 | 47 | 78 | 113 | 152 | 195 | 243 | 295 | 352 |
| 34 | 25 | 57 | 95 | 138 | 185 | 238 | 296 | 360 | 430 |
| 42 | 30 | 69 | 114 | 165 | 222 | 286 | 356 | 433 | 518 |
| 48 | 33 | 77 | 128 | 185 | 250 | 321 | 400 | 487 | 583 |
| 60 | 40 | 93 | 155 | 225 | 303 | 390 | 487 | 593 | 709 |
| 76 | 50 | 114 | 190 | 276 | 372 | 480 | 599 | 730 | 875 |
| 89 | 57 | 131 | 218 | 317 | 428 | 551 | 688 | 840 | 1006 |
| 102 | 64 | 148 | 245 | 357 | 482 | 621 | 776 | 948 | 1136 |
| 108 | 68 | 155 | 258 | 375 | 507 | 654 | 817 | 997 | 1196 |
| 114 | 71 | 163 | 271 | 393 | 531 | 686 | 857 | 1046 | 1255 |
| 133 | 81 | 186 | 310 | 450 | 609 | 786 | 982 | 1200 | 1441 |
| 140 | 85 | 195 | 324 | 471 | 637 | 822 | 1028 | 1256 | 1508 |
| 159 | 95 | 218 | 362 | 527 | 713 | 920 | 1152 | 1408 | 1691 |
| 168 | 100 | 229 | 380 | 563 | 748 | 967 | 1210 | 1479 | 1777 |
| 194 | 114 | 260 | 432 | 628 | 850 | 1099 | 1376 | 1683 | 2023 |
| 219 | 126 | 289 | 481 | 700 | 947 | 1224 | 1533 | 1877 | 2257 |
| 245 | 140 | 320 | 531 | 773 | 1046 | 1353 | 1696 | 2076 | 2498 |
| 273 | 154 | 352 | 585 | 851 | 1153 | 1491 | 1869 | 2289 | 2755 |
| 324 | 179 | 410 | 681 | 992 | 1343 | 1739 | 2181 | 2673 | 3219 |
| 356 | 195 | 446 | 741 | 1079 | 1462 | 1893 | 2375 | 2911 | 3507 |
| 406 | 220 | 502 | 833 | 1213 | 1645 | 2131 | 2674 | 3280 | 3954 |

Анализ  режимов работы системы вентиляции.

Вентиляционные системы потребляют значительную  часть общего потребления энергии на предприятии. Они обычно являются элементами технологических установок  и средством  обеспечения санитарно-технических условий в производственных помещениях. В условиях экономического кризиса предприятия стремятся ограничить время работы вентиляционных систем.

При анализе работы вентиляционных систем  нужно выяснить, какова реальная потребность в вентиляции в изменившихся условиях, насколько широко применяется местная наиболее эффективная вентиляция, как изменились производственные условия с момента ее проектирования.  Делается поверочный расчет с учетом  действующих условий (наличие вредных выбросов, тепловая нагрузка, влажность в помещении и др.)  и их  изменением в течение дня, недели и года. Проверяется возможность рекуперации тепловой энергии.

Анализируется возможность применения регулируемых электроприводов при переменном режиме эксплуатации.

При охлаждении или обогреве  зданий с помощью воздушных систем отопления  большие потери могут возникнуть за счет инфильтрации наружного воздуха через не плотности ограждения зданий, они  могут быть соизмеримы с расчетным теплопотреблением.

Для уменьшения потерь энергии в вентиляционных системах  используются традиционные решения:

- Создание переходных камер на дверях (тамбуров).

- Установка автоматической системы включения воздушных завес при открытии дверных проемов.

- Уплотнение строительной ограждающей конструкции здания.

- Проверка герметичности  вентиляционных воздуховодов.

- Отключение вентиляции в ночные и нерабочие периоды.

- Широкое применение местной вентиляции.

- Применение систем частотного регулирования  двигателей вентиляторов вместо регулирования заслонкой.

- Уменьшить  потери давления  вследствие снижения  скорости воздуха в воздуховодах (При увеличении внутреннего диаметра воздуховода в два раза, скорость воздуха снижается в четыре раза, а потери  давления  уменьшаются на 75%. Удвоение скорости потока в 4 раза увеличивает  необходимое давление вентилятора и в 8 раз потребляемую им мощность).

- Правильно согласовывать рабочие характеристики вентилятора с характеристикой вентиляционной системы при  подборе передаточного  отношения привода вентилятора.

- Своевременно очищать воздушные фильтры для уменьшения их гидравлического сопротивления.

- Организовать рекуперацию теплоты.

4.  Определение потенциала энергосбережения, связанного с анализом режимов работы теплопотребляющего технологического оборудования

При проведении  анализа теплопотребления в технологических процессах  необходимо:

- Изучить  схемы теплопотребления  и уровень температур теплоносителей в  технологической цепочке производства продукции.

- Проанализировать  теплопотребление  производством  за прошедшие периоды времени в течение года, месяца, недели, суток.

- Провести анализ причин нерациональных тепловых потерь, оценку  эффективности  теплоиспользования каждой установки, возможности    повторного использования  низко потенциальной  теплоты и применение ее регенерации (в процессах с чередованием нагрева и охлаждения материала).

- При паровом подогреве  проанализировать  использование вторичного пара и теплоты конденсата, функционирование системы сбора и возврата,   оценить возможность замены  пара в качестве теплоносителя на  горячую воду  или применение  теплогазогенерирующих  установок (это позволяет уменьшить потери, связанные с необходимостью поддержания паропроводов в прогретом режиме независимо от режима теплопотребления). Применение теплогазогенераторов в  сушильных установках  с высокой температурой подогрева  воздуха (до 150 - 180 0 С)  и работающих  не в режиме постоянной  временной загрузки упрощает  общую тепловую схему предприятия и снижает тепловые потери  в неиспользуемый  период работы.

- Проанализировать  степень загрузки  рабочих объемов печей и других подогревающих устройств.

- Проверить состояние тепловой изоляции.

- Проверить  рабочее состояние терморегуляторов, запорной арматуры, конденсатоотводчиков,  теплообменников (по  условиям загрязнения поверхностей теплообмена), регуляторов и других устройств.

- Проверить утечки теплоносителей.

Ниже приведена оценка эффективности  отдельных  мероприятий по теплосбережению:

- Установка конденсатоотводчиков увеличивает КПД пароиспользующего оборудования, за счет уменьшения  доли пролетного пара,  на 5-10%.

- Возврат конденсата и использование пара  вторичного вскипания экономит  3-5% тепла (При снижении давления конденсата с 7 ати  до  0,5 ати  из одного  килограмма конденсата вскипает 0,11 кг пара).

- Автоматическое регулирование  параметров пара в технологических установках повышает их эффективность на 3-5%.

- Улучшение качества пара. Ожидаемый эффект 1-2%.

- Устранение утечек пара, конденсата горячей воды. Ожидаемый эффект 0,5-1%. При давлении 6 ати через отверстие 3 мм  теряется  пара 23 кг/час или 161 т/год. При слабом визуальном парении  через трубу диаметром 100 мм из конденсатного бака   при Р=1ати теряется  пара около 25 кг/час или 179 т/год. При визуальной утечке пара через сальниковое уплотнение  задвижки теряется 2-3 кг/час или 14-21 т/год.

5. Определение потенциала энергосбережения, связанного с построением и анализом теплового баланса.

Тепловой баланс промышленного предприятия  состоит из прихода и расхода тепловой энергии. Он составляется аналогично электрическому балансу.   В приход включается тепловая энергия, полученная в виде топлива и теплоты от внешних источников. Учет ведется по показаниям счетчиков топлива и теплосчетчиков.   Расходная часть теплового баланса делится на следующие статьи расхода:

1.-Прямые затраты тепловой энергии на основные технологические процессы с выделением полезного расхода на выпуск продукции, без учета потерь в различных звеньях  энергоемкого технологического оборудования (печи, подогреватели и др.).

2.-Косвенные затраты на основные технологические процессы вследствие их несовершенства  или нарушения технологических норм.

3.-Затраты энергии на вспомогательные нужды (вентиляция, освещение и др.).

4.-Потери в элементах системы  теплоснабжения.

5.-Отпуск посторонним потребителям ( столовые, клубы, поселки, магазины, транспорт).

Наличие всех статей расхода необязательно,  могут отсутствовать вторая и пятая статьи.

Удельный расход должен  быть отнесен на единицу выпускаемой продукции и  сопоставлен с показателями других  передовых предприятий.

Задачей составления теплового баланса является:

- Выявление и нахождение расходов энергии по статьям  2, 3, 4, 5 с целью четкого выделения  ее расхода на  основную продукцию.

- Определение  удельных норм расхода тепловой энергии на единицу продукции предприятия  и сравнение с аналогичными  затратами  других предприятий.

- Выявление возможности для сокращения нерационального расхода  энергии  путем проведения  различных мероприятий  по усовершенствованию технологических процессов  и   снижения нерациональных вспомогательных затрат.

6. Определение потенциала энергосбережения, связанного с анализом режимов работы компрессорного   оборудования, системы  разводки и потребления сжатых газов.

Рис.4  Принципиальная схема  системы получения сжатого воздуха.

.

На рисунке 4 приведена принципиальная схема системы сжатого воздуха.

1 - Воздухозаборный фильтр, 2 - компрессоры, 3 - воздухоохладитель, 4 - влагоотделитель,                                  5 -воздушный ресивер,  6 -воздухоосушитель (необязательно),  7 - распределительная сеть,

8 - Потребители сжатого воздуха.

Влагоотделитель  может устанавливаться после ресивера.

Сжатие воздуха - неэффективный процесс. Оптимальный  процесс сжатия происходит,  если сжатие осуществляется  в компрессоре при постоянной  температуре (изотермическое  сжатие).  Около 90% потребляемой мощности  теряется в виде отводимой теплоты. Несовершенная конструкция и недостатки системы, (особенно утечки воздуха) понижают эффективность еще на 30%.

Сжатый воздух широка применяется на предприятиях для  системы пневмоприводов, продувки различных фильтров и других устройств.   Для получения сжатого воздуха  чаще всего применяются компрессоры с электроприводом. На промышленных предприятиях широко применяются поршневые, винтовые и ротационные компрессоры.

Потери энергии в системе производства, транспортировки и распределения сжатого воздуха могут быть следующими:

- Износ компрессорного  оборудования. ( Износ поршневых колец приводит к увеличению утечек воздуха при  сжатии и уменьшению производительности компрессора).

- Отсутствие системы охлаждения воздуха, подаваемого в компрессор в жаркий период, т.к. с ростом температуры на входе в компрессор уменьшается его производительность. Увеличение температуры всасываемого воздуха на 40С увеличивает расход энергии на 1%.

- Неэффективная работа промежуточных  охладителей воздуха в многоступенчатых  компрессорах и  охлаждения рабочих цилиндров приводит к увеличению затрат энергии на сжатие.

- Поддержание  давления в системе больше технически необходимой величины приводит к перерасходу энергии на сжатия, необходимой  по условиям  работы потребителя .

L 1 / L 2 =  ( (1 (n-1)/n  -1) /((2 ( n-1)/n  - 1)  .

Здесь: n -  показатель  политропы  сжатия в компрессоре  , (1 , (2  - степень повышения давления

в   компрессоре в первом и во втором режиме эксплуатации.

- Подача  из одной системы сжатого воздуха  к потребителям с различным  давлением. При этом часть энергии теряется на регулирующем дроссельном устройстве.

- Несоответствие номинальной производительности  компрессора  производственно необходимой (при  завышении  производительности компрессора увеличивается время работы на холостом ходу).

- Плохая работа промежуточных воздухоохладителей в многоступенчатом компрессоре (отложение накипи)  увеличивает работу сжатия.

- Утечки в системе и  у потребителя (см. табл.7).

. Таблица 7. Влияние диаметра отверстия и давления в системе сжатого воздуха на потери воздуха и мощности

| Диаметр отверстия утечки | 4 бар | 6 бар | 8 бар | 10 бар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (мм) | Расход дм3/с | Потери мощности кВт | Расход дм3/с | Потери мощности кВт | Расход дм3/с | Потери мощности кВт | Расход дм3/с | Потери мощности кВт |
| 1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 0.7 |
| 5 | 18 | 4.6 | 26 | 8 | 33 | 13 | 40 | 17 |
| 10 | 73 | 18 | 103 | 33 | 132 | 50 | 161 | 69 |

Расчет выполнен для одноступенчатого сжатия.

Пример: Если  вы устраняете  одну постоянную (365 дней, 24 часа в день) утечку  диаметром 5 мм при давлении  8 бар, вы будете  экономить:

13 kW * 365 *  24 =114000 кВт час

- Плохая работа системы осушки  сжатого воздуха при низких  наружных  температурах (замерзание конденсата в трубопроводах).

- Отсутствие автоматизированной системы управления компрессорами, позволяющей  включать  компрессор с необходимой  производительностью.

Таблица 8.Потребление воздуха различными инструментами

| Инструмент | Расход воздуха при давлении 7 бар (дм3/с) |
| --- | --- |
| Дрель 5 - 10 мм | 4 - 8 |
| Дрель 10 - 13 мм | 8 - 16 |
| Перфоратор | 20 - 250 |
| Пневмоинструмент для клепки, гайковерты | 5 - 30 |
| Полиспаст - 1000 кг | 30 - 40 |
| Полиспаст - 5000 кг | 80 - 120 |
| Окраска пистолетом | 5 - 130 |
| Пневмодвигатель 1 - 4 kW | 30 - 100 |
| Пневмодвигатель 2 - 10 kW | 35 - 175 |

- Большие потери давления  по длине  системы. При импульсном потреблении больших количеств воздуха (продувка фильтров и т.п.)  сказывается увеличение  гидравлических потерь давления в магистрали. С целью уменьшения влияния такого эффекта целесообразно вблизи импульсного потребителя устанавливать  ресиверы сжатого воздуха. Это позволит снизить максимальное давление в системе.

- Диаметры воздухопроводов должны соответствовать расходу (см. табл.9 и 10).

Таблица 9. Рекомендуемые диаметры воздухопроводов

| Расход воздуха дм3/с | Диаметр трубопровода |
| --- | --- |
| 8 | 1 " |
| 15 | 1 " - 1.25" |
| 30 | 1.25" - 1.5" |
| 65 | 1.5 " - 2 " |
| 200 | 2.5 " - 3 " |
| 300 | 3.5 " |
| 350 | 3.5 " |

Таблица 10. Рекомендуемые диаметры труб и переходников для присоединения пневмоинструмента

| Расход воздуха дм3/с | Диаметр трубы/переходника (мм) |
| --- | --- |
| 0 - 4 | 6.3 |
| 4 - 7 | 8 |
| 7 - 13 | 10 |
| 13 - 21 | 12.5 |
| 21 - 40 | 16 |

Распространенные способы экономии энергии при эксплуатации компрессоров:

- Уменьшать  потребление и утечки, отключая незадействованные в работе  инструменты  и оборудование.

- Автоматически регулировать  подачу сжатого воздуха в систему (сигнал на управление по скорости  изменения  давления и давлению в системе).

- Система разводки воздуха к потребителям должна быть секционирована, неиспользуемые ветви должны отключаться.

- Проанализировать  необходимость разделения системы  при наличии  в ней потребителей с сильно отличающимся давлением. Уменьшение давления на 2 бар позволяет снизить на  15% энергопотребление компрессора. Необходимо избегать  увеличения  рабочего  давления в системе  свыше  5 бар.

- Попытаться использовать теплоту системы охлаждения компрессоров для бытовых и других нужд.

- Применять автоматическое управление  очередностью включения компрессоров в зависимости от изменения  постоянной времени падения давления в системе   (в зависимости от расхода в системе  и производительности компрессоров).

- Рассмотреть возможность замены морально устаревших компрессоров.  Современные компрессора на холостом ходу потребляют   до 30% от номинальной  мощности,  старые - до  90%.

- рассмотреть целесообразность замены воздуха  у потребителя другим энергоносителем.

7. Определение потенциала энергосбережения, связанного с анализом режимов работы холодильного оборудования.

Холодильное оборудование широко применяется  на производстве, особенно в пищевой промышленности для обеспечения условий хранения сырья и скоропортящихся продуктов. Наибольшее применение в промышленности находят аммиачные парокомпрессионные установки (см. рис 5) получения холода с поршневыми и винтовыми компрессорами  с электрическим приводом. Аммиак  не  разрушает озоновый слой атмосферы и все больше  в качестве хладагента  вытесняет из холодильной техники фреоны.

Рис.5.  Схема простейшей  одноступенчатой парокомпрессионной холодильной установки.

Обозначение: 	 1 - компрессор , 2 - конденсатор, 3 - дроссельный вентиль, 4 - испаритель,		 5 - насос или вентилятор для охлаждения конденсатора,	 6 - насос или

вентилятор на холодной стороне.

Необходимо помнить, что  каждый киловатт  теплоты   каким-либо образом вносимой  в единицу времени   в холодильную камеру  требует  дополнительно  ( кВт мощности на привод холодильной установки,  где:  ( = Qхол / L  - холодильный коэффициент   системы получения холода. Для  известного всем  цикла  Карно       (= Т хол /(  Тнар -Тхол).

Здесь : Qхол  - холодопроизводительность  холодильной установки; L -  мощность, затрачиваемая на

привод системы; Тхол - температура в холодильной камере; Тнар  - температура среды, в которую отводится теплота  от холодильной установки;

В действительности значение ( оказывается  ниже вследствие необратимости термодинамических процессов (перепады температур в теплообменных устройствах, их  загрязнениях и другие  причины).

Основные причины потерь энергии в системе производства и использования холода:

- Потери при передаче холода  вследствие низкого качества теплоизоляции труб.

- Потери от инфильтрации воздуха в  холодильную камеру (плохое уплотнение, открытая камера при загрузке -  выгрузке охлаждаемых материалов .

- Потери от дополнительных источников тепловыделений в охлаждаемом объеме (от не выключаемого освещения, от работы вентиляторов системы рециркуляции воздуха - потери в на трение в вентиляционной системе).

- Плохая  работа системы охлаждения конденсаторов.

- Потери от  плохой изоляции камеры холода.

- Загрузка предварительно не охлажденных продуктов.

Основные  технические приемы экономии энергии:

- Осуществлять предварительное охлаждение  хранимых продуктов без охлаждающих приборов.

- Улучшить теплоизоляцию системы.

- Стремиться  сокращать температурный перепад системы "холодильная камера - окружающая среда". Каждый градус снижения  этой величины дает экономию энергопотребления системы на 2-5%. Необхолимо  улучшать процессы передачи теплоты в испарителе и конденсаторе для уменьшения перепада температур вблизи поверхностей теплообмена. Увеличение этого температурного перепада эквивалентно увеличению температурного перепада системы "холодильная камера - окружающая среда".

- Совершенствование размораживания  охлажденных продуктов, применяя регенерацию их холодосодержания.

- Сокращать время открытия двери холодильной камеры при погрузо-разгрузочных работах, секционировать холодильные камеры, использовать  тамбуры и ширмы.

- Применять автоматическую систему поддержания заданного температурного уровня в холодильной камере.

- Устранить внутренние эксплуатационные источники тепловыделений внутри холодильной камеры.

В морозильной камере объемом 8000 м3  на восполнение потерь холода теряется электроэнергии:

на освещение, охлаждение  работающих людей, через двери  - 7%

на вентиляцию -11%

на передачу тела снаружи через стены камеры - 30%

на просушивание - 7%

на охлаждение поступающих продуктов - 7%.

- Проверить интенсивность теплообмена  в испарителе и конденсаторе и устранить все мешающие  теплообмену помехи,  в том числе загрязнения поверхностей теплообменников, используемых в системе.

- Внедрять электронные системы управления, оптимизирующие процессы управления компрессорами.

Обозначение: Qхол -  холодопроизводительность холодильной установки кВт, То - температура в испарителе, Тс - температура в конденсаторе, LКОМ -  мощность электродвигателя кВт, (ХОЛ - холодильный коэффициент (Q ХОЛ / LКОМ), (к /(карно -Эффективность Карно, отношение холодильного коэффициента цикла холодильной установки к  холодильному коэффициенту  цикла Карно.

Рис. 6  Холодильная камера - основные элементы и типичные потери.

Обозначения:  1 - компрессор,  2 - воздухоохлаждаемый   конденсатор,

3 - испаритель,  4 - потери из-за воздушного проникновения,  5 - потери из-за теплопередачи,               6 - потери из-за внутренних источников тепловыделений.

Пример :

Открытие входных  дверей  площадью 2х3 м2  холодильной камеры с температурой внутри   -30 0 С на 4 часа каждый день  при загрузке-выгрузке хранимых продуктов  приводит к мгновенным  потерям  мощности  200 кВт  на привод компрессоров (рис.11). При сокращении длительности  периода работы с открытыми дверями в 2 раза  экономия энергии составит 88000 кВт ч.  в год. Применение  дверей с тамбуром может еще больше сократить потери.

# Text boxes

Nэд кВт

Экономия  энергии на привод  циркуляционного насоса

(раб час

Сторона низкого давления

Радиатор

Потребитель холода

Сторона высокого давления

S

Т

Холодильная система-холодильная камера

Рис.11